3#开闭所微机保护更换改造方案

3#开闭所微机保护装置及校区配电网络监控系统为北京四方华能产品，已服役十年，部分设备元器件出现老化损坏现象，需要更新改造。

一、改造范围和内容

1. 更换3#开闭所原有的13套微机保护；

2. 更换1台直流屏装置；

3. 更换一台远动屏；

4. 校区配电监控系统主机和打印机一套。

二、实施方案

1. 微机保护（含直流屏装置）采用国内知名主流品牌，品牌参考选用长园深瑞（深圳南瑞）、金智科技、北京四方、许继电气产品。

2. 为了改造后开关柜监控面板美观与协调，同时也为了缩短停电改造时间，每台微机保护安装门重做，配以原有的控制开关、指示灯等控制设备。

3. 改造时间安排在暑假。有关实施改造任务的单位必须做好技术和设备的准备工作。

4. 设备更换和维修完成以后，运行参数达到开发区供电公司的检测要求。微机保护还要满足通讯及数据传送方面的要求。

三、招投标方法

1.投标人制订详细的改造技术方案和实施方案，并提供报价预算书，

2. 投标人应对原有配电线路进行认真的研究，保护改造应兼顾原有的联锁功能和保护功能。