校区配电站第三批断路器改造方案

一、改造范围和内容

| 序号 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LG LBA-20S-4EC 2000A | 台 | 1 | 主楼群1号楼配电站 |
| 2 | LG LBA-20S-4EC 2000A | 台 | 1 | 主楼群5号楼配电站 |
| 3 | ABB SACE F1 1250A | 台 | 1 | 人文大楼配电站 |
| 4 | ABB SACE F1 1600A | 台 | 1 | 经管大楼配电站 |
| 5 | ABB SACE F1 1600A | 台 | 1 | 理工大楼配电站 |

二、实施方案

1. 断路器采用ABB Emax 2型断路器（为响应供电公司号召，此次新断路器取消失压保护，具体规格型号如下）。

| 序号 | 品牌型号 | 数量 | 额定电流 | 安装方式 | 极数 | 保护类型 | 脱漏器类型 | 框架电流 | 短路分断能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ABB Emax 2 | 1 | 2000A | W | 4P | LSIG | D | ＞2000A | ≥85kA |
| 2 | ABB Emax 2 | 1 | 2000A | W | 4P | LSIG | D | ＞2000A | ≥85kA |
| 3 | ABB Emax 2 | 1 | 1250A | W | 3P | LSIG | D | ＞1250A | ≥50kA |
| 4 | ABB Emax 2 | 1 | 1600A | W | 4P | LSIG | D | ＞1600A | ≥66kA |
| 5 | ABB Emax 2 | 1 | 1600A | W | 4P | LSIG | D | ＞1600A | ≥66kA |
| 备注：断路器为2024年-2025年生产的，可不用具备失压保护功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. 为了改造后开关柜美观与协调，同时也为了缩短停电改造时间，每台断路器安装门根据产品尺寸改造，配以原有的仪表、控制开关、指示灯等控制设备，如有部分旧配件无法匹配新断路器，需安装新的适配元器件。

3. 改造时间安排在暑假，施工时间基本都是夜间施工。有关实施改造任务的单位必须做好技术和设备的准备工作。

4.施工单位应制订详细的改造技术方案和实施方案，并提供报价预算书。

5. 施工单位应对原有配电线路进行认真的研究，断路器改造应兼顾原有的保护功能。

6. 施工单位应有相关ABB售后服务资格证书，改造使用的主要元器件与耗材（断路器、母排等）应有相关合格证明。

7.设备更换完成以后，运行参数达到学校的检测要求。