厦门大学嘉庚学院

敬贤、生化、理工监控项目

招  标  文  件

项目编号：JGXY-2017-003R

项目名称：敬贤、生化、理工监控项目

招 标 人：厦门大学嘉庚学院

地    址：厦门大学漳州校区

日    期：2017年3月

目录

第一章	投标邀请书	- 1 -

第二章	采购项目说明及要求	3

第三章	投标人须知	30

第一节	说明	30

第二节	招标文件说明	31

第三节	投标文件的编写	31

第四节	投标文件的递交	33

第五节	开标和评标	33

第六节	定标	38

第四章	投标文件格式	40

格式一、报名函	40

格式二、投标书	41

格式三、开标一览表	42

格式四、系统配置清单及投标价格一览表	43

格式五、规格、技术参数偏离表	43

格式六、法定代表人授权书（原件）	44

格式七、售后服务承诺	45

格式八、中标后出具的授权书（参考格式）	46

# 投标邀请书

厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部受我校招标领导小组的委托，以公开招标形式就我校敬贤、生化、理工监控项目进行建设，欢迎具备相应资格条件的供应商参与投标。

  - 采购编号：JGXY-2017-003R

  - 项目名称：厦门大学嘉庚学院敬贤、生化、理工监控项目

  - 供货地点：厦门大学漳州校区

  - 报名及发放招标文件时间：

即日起至2017年3月18日（工作时间8:00-18:00）之间以书面形式（送达或传真）向厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部报名，同时须附相关资质证明复印件，以确认投标资格。

资质证明文件（提供原件查验后退回）：

    - 投标人合格营业执照副本复印件

    - 投标人税务登记证有效复印件；

    - 具备有效的建设行政主管部门颁发的二级或二级以上建筑智能化工程专项承包资质或建筑智能化工程设计与施工一体化资质或电子与智能化工程专业承包资质（投标人需提供此资质证书复印件）；

    - 安全生产许可证副本复印件（投标人需提供此资质证书复印件）。

    - 投标单位基本账户开户许可证。

  - 项目经理及项目管理班子成员必须是投标人企业在职正式职工，需提供近三个月社保证明复印件。项目经理应具备二级及其以上机电工程专业建造师执业资格（中级及以上技术职称）。

  - 投标人应于2017年3月24日上午9:30前，将密封并盖印章的投标书送至厦门大学漳州校区主楼群3号楼909会议室，我部将于2017年3月24日上午9:30在厦门大学漳州校区主楼群3号楼909会议室开标。

  - 招标会现场的各投标方代表应为投标文件中“法定代表人授权书”中的被授权人，并现场出示身份证原件和复印件备查。

  - 投标方应于2017年3月21日18:00前，以电汇方式向我校缴纳投标保证金，金额为人民币伍万元整（必须从投标单位的基本账户转账，不接受其他账户或交现金等方式）。并于2017年3月24日上午 9:30前，将投标保证金的电汇原件交我校资产与后勤管理部（厦门大学漳州校区主楼3号楼909会议室，现场复印，原件带回）以确认投标资格。未提交的视为未对招标文件做出实质性响应，将取消投标资格。

收款单位名称：厦门大学嘉庚学院

开户行：中行福建省龙海市支行

账  号：409158370458

注  意：转款时，请在进账单据中注明投标保证金、投标项目名称及编号。

  - 凡对本批招标提出询问，请在2017年3月18日18:00之前以信函、传真形式，与厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部联系，招标人保证于2017年3月20日18:00之前以书面形式做出回应。

地  址：福建省·招商局漳州开发区厦门大学漳州校区

联系人：沈老师  江老师  蒋老师

电  话：0596-6288716、6288492、6288526

传 真：0596-6288224

网  址：http://zchq.xujc.com

Email：st1109@xujc.com  jiangqb@xujc.com  jiangjc@xujc.com

邮 编：363105

# 采购项目说明及要求

- 项目说明

本项目为敬贤区教师公寓新建网络监控，及生化、理工楼模拟监控升级为网络数字监控。

- 敬贤区教师公寓监控区域包括7幢宿舍楼（1#、2#、9#、10#、11#、12#、13#）、3个地下区域（1#-2#地下室、9#-10#地下室、11#-12#-13#地下室）。

敬贤区教师公寓监控（50路）说明：监控3个地下区域的出入口区域（车辆、人员），监控7幢宿舍楼的地下电梯厅（人员），监控要求自电梯出来人员及兼顾走梯进人员正面视频监控画面，监控7幢宿舍楼的地上一层电梯厅（人员），监控要求自电梯出来人员及兼顾走梯进人员正面视频监控画面。监控点具体分布等要求详见图纸。敬贤1#楼一层（物业）监控中心实现存储（暂按30天）和显示管理，采用NVR网络硬盘录像机实现监控视频存储，再通过高清解码器上墙方式实现实时监控画面显示显示，支持本地/网络远程登录实时/录像查看。监控清单及设备参数规格要求详见采购清单。

- 生化主楼原模拟监控系统（31路）进行更换并增设至44路监控摄像机（具体设点详见图纸），模拟系统改造升级为网络数字监控。

生化主楼监控说明：电梯轿厢2路模拟转数字监控、地下室2路数字监控、l楼室外4路及生化A楼东北侧危化品仓库内1路数字监控、一层室内5路数字监控、二层6路数字监控、三层6路数字监控、四层6路数字监控；五层6路数字监控、六层6路数字监控。监控点具体分布等要求详见图纸。监控中心设置在一层值班室（原监控室），为生化主楼、理工楼共用的监控监视中心，走线在防静电活动地板下敷设。存储（暂按30天）和显示管理，采用NVR网络硬盘录像机实现监控视频存储，再通过高清解码器上墙方式实现实时监控画面显示显示，支持本地/网络远程登录实时/录像查看。监控清单及设备参数规格要求详见采购清单。

- 理工楼原模拟监控系统（52路）进行更新改造升级为网络数字监控。

理工楼监控说明：电梯轿厢2路模拟转数字监控、地下室3路数字监控、l楼14路数字监控、二层13路数字监控、三层7路数字监控、四层5路数字监控、五层8路数字监控。监控点具体分布等要求详见图纸。监控清单及设备参数规格要求详见采购清单。

- 图纸

图纸文件另附。

- 采购清单

| 序号 | 设备材料名称 | 单位 | 数量 | 参数/规格要求 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、敬贤教工宿舍楼新监控 |  |  |  |  |  |
| 1.1监控前端 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 200万网络高清星光级红外枪式摄像机 | 台 | 50 | 需具有≥200万像素 CMOS传感器； 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频； 最低照度彩色：≤0.001 lx，黑白: ≤0.0001 lx，灰度等级不小于11级； 红外补光距离不小于30米。； 需支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080 @ 30fps，子码流704x480@30fps； 在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL； 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile； 信噪比不小于59dB； 需具不小于105dB宽动态； 需支持符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。； 支持区域遮盖功能，并能支持4块区域。； 设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低。； 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。（需提供公安部检测中心在本招标公告发布前出具的有效检验报告复印件做为考评依据）； 设备支持无需输入用户名和密码即能浏览视频图像的匿名访问功能。（需提供公安部检测中心在本招标公告发布前出具的有效检验报告复印件做为考评依据）； 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更等功能。（需提供公安部检测中心在本招标公告发布前出具的有效检验报告复印件做为考评依据）； 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能。； 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。； 不低于IP67防尘防水等级。； 需具有1个RJ-45 10M/100M自适应网络接口。； 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。； 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 | 海康威视、天地伟业、大华科技 |
| 1.1.2 | 枪机壁装支架 | 套 | 50 | 壁装支架/白/铝合金/尺寸70×97.1×181.8mm | 海康威视、天地伟业、大华科技 |
| 1.2监控中心 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 8盘位32路NVR | 台 | 2 | 支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登陆（需提供公安部检测中心在本招标公告发布前出具的有效检验报告复印件做为考评依据）； 支持录像打包时间1-300分钟可设置； 支持智能检索回放功能：进行智能检索回放时，可自动跳过未触发设定规则（线、四边形、矩形、全屏）的录像，只播放触发规则的录像（需提供公安部检测中心在本招标公告发布前出具的有效检验报告复印件做为考评依据）； 支持接入带有客流统计功能的IPC，可检索客流量并按日、周、月、年统计生成报表； 支持接入带有热度图功能的IPC，可检索热度图并按日、周、月、年统计生成报表； 可对视频画面叠加8行字符，每行可输入22个汉字 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能；（需提供公安部检测中心在本招标公告发布前出具的有效检验报告复印件做为考评依据）； 可接入总带宽不小于320Mbps的32路H.265编码、1080p格式的视频图像； 支持4屏显示输出视频图像，2路HDMI或2路VGA接口之间可异源输出视频图像，并可分别进行预览、回放、配置等操作；支持36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览； 支持1200W高清网络视频的解码显示； 支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、停车、徘徊、场景变更、虚焦、音频异常报警、PIR报警功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能； 支持浓缩播放功能，录像回放中，有移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件发生时，视频按正常速度播放，其他视频自动按高倍速播放，且播放倍速可配置（前端IPC需支持智能侦测功能）； 支持将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放 支持秒级回放功能，可回放断电、断网前一秒的录像； 支持将选中通道24小时内的录像文件按录像时间平均分配至多个窗口进行分时回放，窗口数量可配置，最大16分屏； 可同时正放或倒放8路H.265编码、1080p格式的视频图像； 支持触控式面板，通过面板按键可进行预览、回放、参数配置等操作； 支持走廊模式预览，可对画面顺时针旋转270度或中心、上下、左右翻转预览； 支持缩略图,拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图（需提供公安部检测中心在本招标公告发布前出具的有效检验报告复印件做为考评依据）； 支持接入带有人脸侦测报警功能的IPC，触发报警时可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间、车牌号码检索图片； 支持接入带有车牌侦测报警功能的IPC，触发报警时可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间检索图片； 支持通过客户端软件预览图像时，当网络带宽低于该通道码率时，自动抽帧处理，是预览画面无花屏、马赛克现象产生； 支持通过客户端软件预览或远程回放图像时，可重新编码一路与主码流不同分辨率、帧率、码率的图像； 可自适应接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC编码格式的网络视频； 支持接入加密硬盘，支持8T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠； 支持2个以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC； 支持客户端与设备端进行实时双向对讲；支持客户端与设备的IP通道进行实时双向对讲；支持2路音频输出接口； 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改； 支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖，可对任一录像文件添加自定义标签，单个文件最大支持64个标签； 支持录像续传接收功能，接入具有断网续传功能的网络摄像机，当样机与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像； 支持整机热备份功能，设置一台备份硬盘录像机，当主设备异常离线时，备份设备替换主设备进行录像，当主设备正常时，备份设备可回传录像文件至主设备； 支持系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统； 支持≥8个SATA接口，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持≥16路报警输入，≥4路报警输出接口。 | 海康威视、天地伟业、大华科技 |
| 1.2.2 | 4T监控硬盘 | 块 | 10 | 4TB | 海康威视、天地伟业、大华科技 |
| 1.2.3 | 管理电脑 | 套 | 1 | 品牌电脑，配置不低于：第六代智能英特尔® 酷睿™ i7处理器，8G内存，1T硬盘，20寸显示器。 | 海康威视、天地伟业、大华科技 |
| 1.2.4 | 32寸液晶监视器 | 台 | 6 | 显示类别：LED背光； 屏幕尺寸：32寸； 最大分辨率：≥1920×1080； 亮度：≥300cd/㎡； 对比度：≥3000：1； 响应时间：≤6.5ms； 可视角度：水平≥178°，垂直≥178º； 输入输出接口：BNC输入接口≥1个；BNC输出接口≥1个；VGA输入接口≥1个；HDMI输入接口≥ 1个；S-VIDEO输入接口≥ 1个；3.5mm音频输入≥ 1个；3.5mm音频输出≥ 1个； 功耗：≤55W； LCD可选配显示单元通过光控模块，实现根据环境光线强弱自动调整大屏显示亮度。(提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明)。 LCD监视器支持3D降噪和空间降噪相结合，实现保证帧内图像平滑，运动图像前后帧之间图像平滑，有效降低噪声对图像质量的影响；3D梳状滤波消除动态视频图像的边缘锯齿，图像更加清晰、细腻，大幅提高动态视频的画质，图像画面真实流畅。 LCD监视器可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出，解决由于低帧率造成的画面卡顿感。 LCD监视器通过遥控器操作可直接显示LCD监视器ID，信源类型，分辨率，系统运行时间，软件版本，温度等信息；自动检测IP冲突和断网检测，并在大屏显示提示信息；提示并显示风扇工作状态异常报警，温度异常报警。 LCD监视器支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，方便用户播放视频文件。(提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明)。 LCD监视器为了使非标准分辨率的视频也可以全屏显示，支持边缘屏蔽功能，智能去除黑边功能，可消除显示终端上存在的黑边，及因拼缝带来的图像变形。 LCD采用双CPU+多个协处理器核的构架;双CPU负责通讯、色彩调整及模块控制等控制功能；3个DSP核+1个FPGA核负责图像数据的处理；(提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明) LCD监视器支持智能温度控制，可选择智能模式或全速模式；智能模式由设备自动控制风扇，根据设备运行温度来控制风扇的启停及转速；全速模式下风扇全速运转为设备散热。 | 海康威视、天地伟业、大华科技 |
| 1.2.5 | 8路高清解码器 | 台 | 1 | 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构 要求设备具备，≥20个RJ45网络接口，≥1路对讲输入，≥1路对讲输出，≥1个RS232接口，≥8路报警输入，≥8路报警输出，≥1个VGA输入接口，≥1个DVI输入接口。输出口支持≥8个HDMI接口，支持≥8路模拟音频输出，支持≥4路模拟视频输出。 设备支持外接电脑桌面解码输出。（需提供公安部检测中心在本招标公告发布前出具的有效检验报告复印件做为考评依据）。 设备支持客户端软件导入和导出参数配置功能。（需提供公安部检测中心在本招标公告发布前出具的有效检验报告复印件做为考评依据）。 设备可以设置1024×768、1280×1024、1280×720、1920×1080、1600×1200、3840x2160等的视频图像分辨率通过HDMI输出显示。（需提供公安部检测中心在本招标公告发布前出具的有效检验报告复印件做为考评依据）。 设备支持按1/4/9/16画面进行分割，也支持1路输入视频发送到多个输出接口拼接显示，支持1x2,1x3, 1x4,2x1,2x2,2x3，2x4，3x1,3x2,4x2的拼接显示 设备支持视频图像轮巡输出显示。 设备支持客户端或IE浏览器控制，可将客户端当前回放的录像同步解码后输出显示。 设备支持远程维护和设置网络参数、视频参数等。 要求设备支持ONVIF、RTSP、H264、H265等协议。 设备支持软件客户端对云台进行控制、设备客户端具有可以重启设备，进行恢复出厂设置功能。设备客户端支持添加、删除、修改用户功能、 设备支持NTP校时和客户端手动校时等功能。（需提供公安部检测中心在本招标公告发布前出具的有效检验报告复印件做为考评依据）。 设备通过高温、低温检测（高温55±2℃，低温-10±3℃，湿度93%，持续时间2H；振动测试；冲击测试；绝缘电阻测试；泄露电流测试等)。。 要求设备支持4000x3000下分辨率的解码输出：可同时输出64路分辨率为1920×1080（H.264/H.265），或40路分辨率为2048×1536（H.264/H.265），或32路分辨率为2592×1944（H.264/H.265），或16路分辨率为3840×2160(H.265），或16路分辨率为4096×2160(H.264）,或8路分辨率为4000×3000的视频图像(H.264）。（需提供公安部检测中心在本招标公告发布前出具的有效检验报告复印件做为考评依据） | 海康威视、天地伟业、大华科技 |
| 1.2.6 | 电视墙 | 套 | 1 | 壁挂配合3*2的32寸液晶监视器的金属构件定制 | 国产 |
| 1.2.7 | 控制台 | 套 | 1 | 2联600*1200 | 国产 |
| 1.2.8 | 3KVA UPS | 台 | 1 | 3KVA不间断电源，2小时蓄电要求。 | 科华、山特、台达 |
| 1.2.9 | 中心配电箱 | 台 | 1 | 物业监控中心内配电集中箱，为UPS输入输出空开、中心设备柜电视墙空开、各公寓监控安防空开。 | 国产 |
| 1.2.10 | 公寓分配电箱 | 台 | 8 | 为公寓监控集中配电安装箱 | 国产 |
| 1.2.11 | DC12V集中电源 | 台 | 9 | DC12V/20A | 国产 |
| 1.2.12 | 落地机柜 | 台 | 1 | 600*600*42U | 国产 |
| 1.2.13 | 壁挂机柜 | 台 | 8 | 600*450*18U | 国产 |
| 1.2.14 | 电源防雷器 | 套 | 9 | 监控AC220V单相防雷器，配电箱内安装。 | 国产 |
| 1.3监控网络 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 中心汇聚交换机 | 台 | 1 | 标准型24端口10/100/1000M自适应电口交换机，8个复用的SFP接口（SFP为千兆/百兆口），2个扩展槽，1个USB 2.0接口 | 华三、锐捷、华为、中兴 |
| 1.3.2 | 扩展模块卡 | 块 | 1 | 2端口SFP/GT光电复用模块（SFP为千兆/百兆口） | 华三、锐捷、华为、中兴 |
| 1.3.3 | 单模千兆光模块 | 个 | 18 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm） | 华三、锐捷、华为、中兴 |
| 1.3.4 | 公寓接入交换机 | 台 | 8 | 24口10/100M自适应电口交换机，2个10/100/1000M自适应电口，2个千兆SFP光口（非复用） | 华三、锐捷、华为、中兴 |
| 1.3.5 | 百兆光端机 | 对 | 21 | 提供1个100Mbps 1光口和1个电口，实现网络数据光和电的转换，支持单模光纤。 | 国产 |
| 1.4监控管线 |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | PVC20 | 米 | 3942 | PVC20 | 国产 |
| 1.4.2 | 超五类网络线 | 米 | 2047 | UTP5E | 北讯、大唐电信、清华同方 |
| 1.4.3 | 电源线1 | 米 | 2047 | RVV2*1.0 | 通济、天诚、瑞鑫、帝诚 |
| 1.5总平管网 |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | 手孔井 | 个 | 35 | 为弱电系统室外管路建设时所建设的手孔，方便线路敷设，检修及线路接头处理。 |  |
| 1.5.2 | 道路破路施工 | 项 | 3 | 敬贤区道路3处横向切割埋管施工及道路恢复。 |  |
| 1.5.3 | 挖土施工及恢复 | 米 | 1030 | 敬贤区非道路区域挖土埋管施工及恢复。 |  |
| 1.5.4 | SC100 | 米 | 1170 | SC100 | 国产 |
| 1.5.5 | SC50 | 米 | 1064 | SC50 | 国产 |
| 1.5.6 | PVC50 | 米 | 20 | PVC50 | 国产 |
| 1.5.7 | 电源线2 | 米 | 2000 | FS-RVV3*4 | 通济、天诚、瑞鑫、帝诚 |
| 1.5.8 | 电源主干线 | 米 | 100 | ZR-BV-10 | 南平、通济、天诚、瑞鑫 |
| 1.5.9 | 室外4芯单模光纤 | 米 | 2000 | 室外4芯单模光纤 | 北讯、大唐电信、清华同方 |
| 1.5.10 | 其它辅材 | 项 | 1 | 不少于232芯单模尾纤及熔接、其他转接插接件、其他配电箱配件、接地线等 | 国产 |
| 2、生化主楼监控升级 |  |  |  |  |  |
| 2.1监控前端 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 200万网络高清星光级红外枪式摄像机 | 台 | 42 | 需具有≥200万像素 CMOS传感器； 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。； 最低照度彩色：≤0.001 lx，黑白: ≤0.0001 lx，灰度等级不小于11级。； 红外补光距离不小于30米。； 需支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080 @ 30fps，子码流704x480@30fps。； 在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。； 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。； 信噪比不小于59dB。； 需具不小于105dB宽动态。； 需支持符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。； 支持区域遮盖功能，并能支持4块区域。； 设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低。； 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。（需提供公安部检测中心在本招标公告发布前出具的有效检验报告复印件做为考评依据）； 设备支持无需输入用户名和密码即能浏览视频图像的匿名访问功能。（需提供公安部检测中心在本招标公告发布前出具的有效检验报告复印件做为考评依据）； 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更等功能。（需提供公安部检测中心在本招标公告发布前出具的有效检验报告复印件做为考评依据）； 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能。； 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。； 不低于IP67防尘防水等级。； 需具有1个RJ-45 10M/100M自适应网络接口。； 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。； 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 | 海康威视、天地伟业、大华科技 |
| 2.1.2 | 枪机壁装支架 | 套 | 42 | 壁装支架/白/铝合金/尺寸70×97.1×181.8mm | 海康威视、天地伟业、大华科技 |
| 2.1.3 | 电梯半球摄像机 | 台 | 2 | 传感器类型≥1/3" DIS 有效像素≥976×496 快门：1/50秒至1/100,000秒 镜头：3.6mm (2.8mm ,6mm可选)，镜头接口类型M12 低照度≤0.1Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR 调整角度：水平: -30°~30°;垂直: 0°~80°;旋转:-180°~180° 支持ICR红外滤片式自动切换,自动彩转黑功能,实现昼夜监控 亮度鉴别等级≥11级 彩色水平分辨力≥700TVL 信杂比≥57db 图像几何位置失真≤5% 视频输出支持≥1个BNC，内置MIC，支持≥1路音频输出 支持OSD菜单控制,适合客户自定义设置 支持自动增益控制、白平衡、数字宽动态 支持移动侦测、隐私遮盖功能 外壳防护等级≥IP50 红外距离≥20米 | 海康威视、天地伟业、大华科技 |
| 2.1.4 | 电梯编码器 | 台 | 2 | 1路BNC模拟视频输入,PAL\NTSC自适应无需手动设置； 支持MPEG4、MPEG2、MJPEG其中等多种编码格式； 不同通道可独立配置编码方式，同一个通道的主、子码流也可独立配置编码方式； 支持 700TVLine 高线数模拟摄像机，所有通道可支持 WD1实时编码； 支持视频丢失和移动侦测报警； 支持标准NFS、iSCSI网络协议，实现NAS/IPSAN网络存储，网络存储单盘容量可支持到4TB； 支持软件集成的开放式API，支持标准ONVIF、PSIA协议，支持CGI协议； 支持HTTPS加密、Netfilter（IP地址过滤），保障网络应用安全可靠； 支持IE、FireFox、Chrome、Safari等多浏览器跨平台访问，网络应用方便灵活； 支持事件录像功能，既能提高事件（事件指：移动侦测、信号量报警）发生时的录像质量，又能充分节省磁盘空间； 支持抓图功能，包括计划抓图、手动抓图、报警抓图、抓图 FTP 上传，同时也支持图片备份； 可设置黑白名单，管理访问设备IP的地址； 升级时误操作或者异常断电的情况下，系统可自行恢复到升级前软件版本； 超低功耗≤6W。 | 海康威视、天地伟业、大华科技 |
| 2.2监控存储 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 8盘位32路NVR | 台 | 2 | 支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登陆（需提供公安部检测中心在本招标公告发布前出具的有效检验报告复印件做为考评依据）； 支持录像打包时间1-300分钟可设置； 支持智能检索回放功能：进行智能检索回放时，可自动跳过未触发设定规则（线、四边形、矩形、全屏）的录像，只播放触发规则的录像（需提供公安部检测中心在本招标公告发布前出具的有效检验报告复印件做为考评依据）； 支持接入带有客流统计功能的IPC，可检索客流量并按日、周、月、年统计生成报表； 支持接入带有热度图功能的IPC，可检索热度图并按日、周、月、年统计生成报表； 可对视频画面叠加8行字符，每行可输入22个汉字 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能；（需提供公安部检测中心在本招标公告发布前出具的有效检验报告复印件做为考评依据）； 可接入总带宽不小于320Mbps的32路H.265编码、1080p格式的视频图像； 支持4屏显示输出视频图像，2路HDMI或2路VGA接口之间可异源输出视频图像，并可分别进行预览、回放、配置等操作；支持36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览； 支持1200W高清网络视频的解码显示； 支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、停车、徘徊、场景变更、虚焦、音频异常报警、PIR报警功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能； 支持浓缩播放功能，录像回放中，有移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件发生时，视频按正常速度播放，其他视频自动按高倍速播放，且播放倍速可配置（前端IPC需支持智能侦测功能）； 支持将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放 支持秒级回放功能，可回放断电、断网前一秒的录像； 支持将选中通道24小时内的录像文件按录像时间平均分配至多个窗口进行分时回放，窗口数量可配置，最大16分屏； 可同时正放或倒放8路H.265编码、1080p格式的视频图像； 支持触控式面板，通过面板按键可进行预览、回放、参数配置等操作； 支持走廊模式预览，可对画面顺时针旋转270度或中心、上下、左右翻转预览； 支持缩略图,拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图（需提供公安部检测中心在本招标公告发布前出具的有效检验报告复印件做为考评依据）； 支持接入带有人脸侦测报警功能的IPC，触发报警时可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间、车牌号码检索图片； 支持接入带有车牌侦测报警功能的IPC，触发报警时可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间检索图片； 支持通过客户端软件预览图像时，当网络带宽低于该通道码率时，自动抽帧处理，是预览画面无花屏、马赛克现象产生； 支持通过客户端软件预览或远程回放图像时，可重新编码一路与主码流不同分辨率、帧率、码率的图像； 可自适应接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC编码格式的网络视频； 支持接入加密硬盘，支持8T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠； 支持2个以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC； 支持客户端与设备端进行实时双向对讲；支持客户端与设备的IP通道进行实时双向对讲；支持2路音频输出接口； 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改； 支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖，可对任一录像文件添加自定义标签，单个文件最大支持64个标签； 支持录像续传接收功能，接入具有断网续传功能的网络摄像机，当样机与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像； 支持整机热备份功能，设置一台备份硬盘录像机，当主设备异常离线时，备份设备替换主设备进行录像，当主设备正常时，备份设备可回传录像文件至主设备； 支持系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统； 支持≥8个SATA接口，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持≥16路报警输入，≥4路报警输出接口。 | 海康威视、天地伟业、大华科技 |
| 2.2.2 | 4T监控硬盘 | 块 | 12 | 4TB | 海康威视、天地伟业、大华科技 |
| 2.3监控网络及管线 |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | PVC20 | 米 | 1810 | PVC20 | 国产 |
| 2.3.2 | 超五类网络线 | 米 | 1555 | UTP5E | 北讯、大唐电信、清华同方 |
| 2.3.3 | 电源线 | 米 | 2935 | RVV2*1.5 | 通济、天诚、瑞鑫、帝诚 |
| 2.3.4 | 室外4芯单模光纤 | 米 | 910 | 室外4芯单模光纤 |  |
| 2.3.5 | 1路百兆网络高清光端机 | 台 | 8 | 提供1个100Mbps 1光口和1个电口，实现网络数据光和电的转换，支持单模光纤。 | 国产 |
| 2.3.6 | 4路百兆网络高清光端机 | 台 | 6 | 提供1个100Mbps 1光口和4个电口，实现网络数据光和电的转换，支持单模光纤。 | 国产 |
| 2.3.7 | 防水弱电箱 | 台 | 7 | 为室外监控安装弱电箱。 | 国产 |
| 2.3.8 | DC12V集中电源 | 台 | 5 | DC12V/20A | 国产 |
| 2.3.9 | 其它辅材 | 项 | 1 | 不少于56芯单模尾纤及熔接、其他转接插接件、其他配电箱配件等 | 国产 |
| 2.4生化理工监控中心 |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | 管理电脑 | 套 | 1 | 品牌电脑，配置不低于：第六代智能英特尔® 酷睿™ i7处理器，8G内存，1T硬盘，20寸显示器。 | 戴尔、联想、惠普 |
| 2.4.2 | 43寸液晶监视器 | 台 | 6 | 显示类别：LED背光； 屏幕尺寸：43寸； 最大分辨率：≥1920×1080； 亮度：≥380cd/㎡； 对比度：≥1200：1； 响应时间：≤8ms； 可视角度：水平≤178°，垂直≤178º； 输入输出接口：BNC输入接口≥1个；音频输入 ≥1个；DVI输入接口≥1个；VGA输入接口≥1个；HDMI输入接口≥1个；RS232输入接口≥1个；RS232输出接口≥1个 喇叭：10W*2 功耗：≤65W； LCD可选配显示单元通过光控模块，实现根据环境光线强弱自动调整大屏显示亮度。(提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明)。 LCD监视器支持3D降噪和空间降噪相结合，实现保证帧内图像平滑，运动图像前后帧之间图像平滑，有效降低噪声对图像质量的影响；3D梳状滤波消除动态视频图像的边缘锯齿，图像更加清晰、细腻，大幅提高动态视频的画质，图像画面真实流畅。 LCD监视器可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出，解决由于低帧率造成的画面卡顿感。 LCD监视器通过遥控器操作可直接显示LCD监视器ID，信源类型，分辨率，系统运行时间，软件版本，温度等信息；自动检测IP冲突和断网检测，并在大屏显示提示信息；提示并显示风扇工作状态异常报警，温度异常报警。 LCD监视器支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，方便用户播放视频文件。(提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明)。 LCD监视器为了使非标准分辨率的视频也可以全屏显示，支持边缘屏蔽功能，智能去除黑边功能，可消除显示终端上存在的黑边，及因拼缝带来的图像变形。 LCD采用双CPU+多个协处理器核的构架;双CPU负责通讯、色彩调整及模块控制等控制功能；3个DSP核+1个FPGA核负责图像数据的处理；(提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明) 18. LCD监视器支持智能温度控制，可选择智能模式或全速模式；智能模式由设备自动控制风扇，根据设备运行温度来控制风扇的启停及转速；全速模式下风扇全速运转为设备散热。 | 海康威视、天地伟业、大华科技 |
| 2.4.3 | 8路高清解码器 | 台 | 1 | 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构 要求设备具备，≥20个RJ45网络接口，≥1路对讲输入，≥1路对讲输出，≥1个RS232接口，≥8路报警输入，≥8路报警输出，≥1个VGA输入接口，≥1个DVI输入接口。输出口支持≥8个HDMI接口，支持≥8路模拟音频输出，支持≥4路模拟视频输出。 设备支持外接电脑桌面解码输出。（需提供公安部检测中心在本招标公告发布前出具的有效检验报告复印件做为考评依据）。 设备支持客户端软件导入和导出参数配置功能。（需提供公安部检测中心在本招标公告发布前出具的有效检验报告复印件做为考评依据）。 设备可以设置1024×768、1280×1024、1280×720、1920×1080、1600×1200、3840x2160等的视频图像分辨率通过HDMI输出显示。（需提供公安部检测中心在本招标公告发布前出具的有效检验报告复印件做为考评依据）。 设备支持按1/4/9/16画面进行分割，也支持1路输入视频发送到多个输出接口拼接显示，支持1x2,1x3, 1x4,2x1,2x2,2x3，2x4，3x1,3x2,4x2的拼接显示 设备支持视频图像轮巡输出显示。 设备支持客户端或IE浏览器控制，可将客户端当前回放的录像同步解码后输出显示。 设备支持远程维护和设置网络参数、视频参数等。 要求设备支持ONVIF、RTSP、H264、H265等协议。 设备支持软件客户端对云台进行控制、设备客户端具有可以重启设备，进行恢复出厂设置功能。设备客户端支持添加、删除、修改用户功能、 设备支持NTP校时和客户端手动校时等功能。（需提供公安部检测中心在本招标公告发布前出具的有效检验报告复印件做为考评依据）。 设备通过高温、低温检测（高温55±2℃，低温-10±3℃，湿度93%，持续时间2H；振动测试；冲击测试；绝缘电阻测试；泄露电流测试等)。。 要求设备支持4000x3000下分辨率的解码输出：可同时输出64路分辨率为1920×1080（H.264/H.265），或40路分辨率为2048×1536（H.264/H.265），或32路分辨率为2592×1944（H.264/H.265），或16路分辨率为3840×2160(H.265），或16路分辨率为4096×2160(H.264）,或8路分辨率为4000×3000的视频图像(H.264）。（需提供公安部检测中心在本招标公告发布前出具的有效检验报告复印件做为考评依据） | 海康威视、天地伟业、大华科技 |
| 2.4.4 | 电视墙 | 套 | 1 | 壁挂配合3*2的43寸液晶监视器的金属构件定制 | 国产 |
| 2.4.5 | 控制台 | 套 | 1 | 2联600*1200 | 国产 |
| 2.4.6 | 3KVA UPS | 台 | 1 | 2小时蓄电要求 | 科华、山特、台达 |
| 2.4.7 | 中心配电箱 | 台 | 1 | 监控中心内配电集中箱，为UPS输入输出空开、中心设备柜电视墙空开、生化楼监控安防总空开。 | 国产 |
| 2.4.8 | 落地机柜 | 台 | 1 | 600*600*42U | 国产 |
| 2.4.9 | 电源防雷器 | 套 | 1 | 监控AC220V单相防雷器，配电箱内安装。 | 国产 |
| 2.4.10 | 中心汇聚交换机 | 台 | 1 | 48口10/100/1000M自适应端口，4个SFP光口 | 华三、锐捷、华为、中兴 |
| 2.4.11 | 单模千兆光模块 | 个 | 2 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm） | 华三、锐捷、华为、中兴 |
| 2.4.12 | 电源线 | 米 | 100 | FS-RVV3*4 | 通济、天诚、瑞鑫、帝诚 |
| 2.4.13 | 电源主干线 | 米 | 150 | ZR-BV-10 | 南平、通济、天诚、瑞鑫 |
| 2.4.14 | 室外4芯单模光纤 | 米 | 700 | 室外4芯单模光纤 | 北讯、大唐电信、清华同方 |
| 2.4.15 | 防静电活动地板 | 平方米 | 50 | 600*600钢制防静电地板 | 国产 |
| 2.4.16 | 其它辅材 | 项 | 1 | 不少于8芯单模尾纤及熔接、其他转接插接件、其他配电箱配件、静电地板其他配件、接地线等 | 国产 |
| 3、理工楼监控升级 |  |  |  |  |  |
| 3.1监控前端 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 200万网络高清星光级红外枪式摄像机 | 台 | 44 | 需具有≥200万像素 CMOS传感器； 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。； 最低照度彩色：≤0.001 lx，黑白: ≤0.0001 lx，灰度等级不小于11级。； 红外补光距离不小于30米。； 需支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080 @ 30fps，子码流704x480@30fps。； 在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。； 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。； 信噪比不小于59dB。； 需具不小于105dB宽动态。； 需支持符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。； 支持区域遮盖功能，并能支持4块区域。； 设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低。； 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。（需提供公安部检测中心在本招标公告发布前出具的有效检验报告复印件做为考评依据）； 设备支持无需输入用户名和密码即能浏览视频图像的匿名访问功能。（需提供公安部检测中心在本招标公告发布前出具的有效检验报告复印件做为考评依据）； 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更等功能。（需提供公安部检测中心在本招标公告发布前出具的有效检验报告复印件做为考评依据）； 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能。； 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。； 不低于IP67防尘防水等级。； 需具有1个RJ-45 10M/100M自适应网络接口。； 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。； 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 | 海康威视、天地伟业、大华科技 |
| 3.1.2 | 枪机壁装支架 | 套 | 44 | 壁装支架/白/铝合金/尺寸70×97.1×181.8mm | 海康威视、天地伟业、大华科技 |
| 3.1.3 | 电梯半球摄像机 | 台 | 2 | 传感器类型≥1/3" DIS 有效像素≥976×496 快门：1/50秒至1/100,000秒 镜头：3.6mm (2.8mm ,6mm可选)，镜头接口类型M12 低照度≤0.1Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR 调整角度：水平: -30°~30°;垂直: 0°~80°;旋转:-180°~180° 支持ICR红外滤片式自动切换,自动彩转黑功能,实现昼夜监控 亮度鉴别等级≥11级 彩色水平分辨力≥700TVL 信杂比≥57db 图像几何位置失真≤5% 视频输出支持≥1个BNC，内置MIC，支持≥1路音频输出 支持OSD菜单控制,适合客户自定义设置 支持自动增益控制、白平衡、数字宽动态 支持移动侦测、隐私遮盖功能 外壳防护等级≥IP50 红外距离≥20米 | 海康威视、天地伟业、大华科技 |
| 3.1.4 | 电梯编码器 | 台 | 2 | Linux操作系统，运行稳定可靠； 1路BNC模拟视频输入,PAL\NTSC自适应无需手动设置； 支持MPEG4、MPEG2、MJPEG其中等多种编码格式； 不同通道可独立配置编码方式，同一个通道的主、子码流也可独立配置编码方式； 支持 700TVLine 高线数模拟摄像机，所有通道可支持 WD1实时编码； 支持视频丢失和移动侦测报警； 支持标准NFS、iSCSI网络协议，实现NAS/IPSAN网络存储，网络存储单盘容量可支持到4TB； 支持软件集成的开放式API，支持标准ONVIF、PSIA协议，支持CGI协议； 支持HTTPS加密、Netfilter（IP地址过滤），保障网络应用安全可靠； 支持IE、FireFox、Chrome、Safari等多浏览器跨平台访问，网络应用方便灵活； 支持事件录像功能，既能提高事件（事件指：移动侦测、信号量报警）发生时的录像质量，又能充分节省磁盘空间； 支持抓图功能，包括计划抓图、手动抓图、报警抓图、抓图 FTP 上传，同时也支持图片备份； 可设置黑白名单，管理访问设备IP的地址； 升级时误操作或者异常断电的情况下，系统可自行恢复到升级前软件版本； 超低功耗≤6W。 | 海康威视、天地伟业、大华科技 |
| 3.1.5 | 200万网络红外高清室外高速球机 | 台 | 6 | 视频输出支持1920×1080@60fps，分辨力不小于1100TVL，红外距离可达240米 支持20倍/30倍光学变焦 支持最低照度彩色≤0.001Lux，黑白≤0.0005Lux（需提供公安部检测中心在本招标公告发布前出具的有效检验报告复印件做为考评依据） 支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 动态范围不小于105dB 信噪比≥57dB，网络延时不大于110ms 网络传输能力满足发送1000个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于2个 具备较强的网络自适应能力，在丢包率为5%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 支持区域遮盖功能，支持最多24块多边形区域，支持多种颜色可设置 支持水平手控速度不小于450°/S，云台定位精度为±0.1° 垂直手控速度不小于120°/S 支持用鼠标在图像画面中选定的任意区域，移动放大或缩小至画面中心 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 支持300个预置位，支持18条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能 支持云台优先级控制，RS485与网络可设置不同优先级 支持守望功能，当球机待机时间达到设置值时，可自动运行调预置位、自动巡航、自动扫描、模式路径等功能 支持屏幕字符显示功能，最多支持4行字符显示，字体大小、颜色可设 支持断电记忆功能 支持定时抓图、报警联动抓图上传ftp功能 球机应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB 支持通过菜单进行感兴趣区域编码设置，最多可支持8块区域 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC（需提供公安部检测中心在本招标公告发布前出具的有效检验报告复印件做为考评依据） 支持48kHz音频采样率,支持码流平滑设置（需提供公安部检测中心在本招标公告发布前出具的有效检验报告复印件做为考评依据） 支持三码流同时输出 支持标准Onvif协议 支持黑白名单过滤功能 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、人脸侦测，并联动报警 支持音频异常侦测，具有音频陡升检测、音频陡降检测、音频输入异常检测; 室外球机应具备较好防护性能，支持IP67，TVS 8000V防浪涌。 | 海康威视、天地伟业、大华科技 |
| 3.1.6 | 球机壁装支架 | 套 | 6 | 角装/铝合金/尺寸176.8×194×419.5mm | 海康威视、天地伟业、大华科技 |
| 3.2监控存储 |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 8盘位32路NVR | 台 | 2 | 支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登陆（需提供公安部检测中心在本招标公告发布前出具的有效检验报告复印件做为考评依据）； 支持录像打包时间1-300分钟可设置； 支持智能检索回放功能：进行智能检索回放时，可自动跳过未触发设定规则（线、四边形、矩形、全屏）的录像，只播放触发规则的录像（需提供公安部检测中心在本招标公告发布前出具的有效检验报告复印件做为考评依据）； 支持接入带有客流统计功能的IPC，可检索客流量并按日、周、月、年统计生成报表； 支持接入带有热度图功能的IPC，可检索热度图并按日、周、月、年统计生成报表； 可对视频画面叠加8行字符，每行可输入22个汉字 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能；（需提供公安部检测中心在本招标公告发布前出具的有效检验报告复印件做为考评依据）； 可接入总带宽不小于320Mbps的32路H.265编码、1080p格式的视频图像； 支持4屏显示输出视频图像，2路HDMI或2路VGA接口之间可异源输出视频图像，并可分别进行预览、回放、配置等操作；支持36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览； 支持1200W高清网络视频的解码显示； 支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、停车、徘徊、场景变更、虚焦、音频异常报警、PIR报警功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能； 支持浓缩播放功能，录像回放中，有移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件发生时，视频按正常速度播放，其他视频自动按高倍速播放，且播放倍速可配置（前端IPC需支持智能侦测功能）； 支持将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放 支持秒级回放功能，可回放断电、断网前一秒的录像； 支持将选中通道24小时内的录像文件按录像时间平均分配至多个窗口进行分时回放，窗口数量可配置，最大16分屏； 可同时正放或倒放8路H.265编码、1080p格式的视频图像； 支持触控式面板，通过面板按键可进行预览、回放、参数配置等操作； 支持走廊模式预览，可对画面顺时针旋转270度或中心、上下、左右翻转预览； 支持缩略图,拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图（需提供公安部检测中心在本招标公告发布前出具的有效检验报告复印件做为考评依据）； 支持接入带有人脸侦测报警功能的IPC，触发报警时可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间、车牌号码检索图片； 支持接入带有车牌侦测报警功能的IPC，触发报警时可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间检索图片； 支持通过客户端软件预览图像时，当网络带宽低于该通道码率时，自动抽帧处理，是预览画面无花屏、马赛克现象产生； 支持通过客户端软件预览或远程回放图像时，可重新编码一路与主码流不同分辨率、帧率、码率的图像； 可自适应接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC编码格式的网络视频； 支持接入加密硬盘，支持8T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠； 支持2个以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC； 支持客户端与设备端进行实时双向对讲；支持客户端与设备的IP通道进行实时双向对讲；支持2路音频输出接口； 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改； 支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖，可对任一录像文件添加自定义标签，单个文件最大支持64个标签； 支持录像续传接收功能，接入具有断网续传功能的网络摄像机，当样机与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像； 支持整机热备份功能，设置一台备份硬盘录像机，当主设备异常离线时，备份设备替换主设备进行录像，当主设备正常时，备份设备可回传录像文件至主设备； 支持系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统； 支持≥8个SATA接口，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持≥16路报警输入，≥4路报警输出接口。 | 海康威视、天地伟业、大华科技 |
| 3.2.2 | 4T监控硬盘 | 块 | 16 | 4TB | 海康威视、天地伟业、大华科技 |
| 3.3监控网络及管线其他 |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | PVC20 | 米 | 2052 | PVC20 | 国产 |
| 3.3.2 | 超五类网络线 | 米 | 1670 | UTP5E | 北讯、大唐电信、清华同方 |
| 3.3.3 | 电源线 | 米 | 3450 | RVV2*1.5 | 南平、通济、天诚、瑞鑫 |
| 3.3.4 | 室外4芯单模光纤 | 米 | 2282 | 室外4芯单模光纤 | 北讯、大唐电信、清华同方 |
| 3.3.5 | 1路百兆网络高清光端机 | 台 | 23 | 提供1个100Mbps 1光口和1个电口，实现网络数据光和电的转换，支持单模光纤。 | 国产 |
| 3.3.6 | 4路百兆网络高清光端机 | 台 | 7 | 提供1个100Mbps 1光口和4个电口，实现网络数据光和电的转换，支持单模光纤。 | 国产 |
| 3.3.7 | 接入交换机 | 台 | 1 | 24口10/100M自适应电口交换机，2个10/100/1000M自适应电口，2个千兆SFP光口（非复用） | 华三、锐捷、华为、中兴 |
| 3.3.8 | 接入交换机 | 台 | 1 | 48口10/100M自适应电口交换机，2个10/100/1000M自适应电口，2个千兆SFP光口（非复用） | 华三、锐捷、华为、中兴 |
| 3.3.9 | 单模千兆光模块 | 个 | 2 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm） | 华三、锐捷、华为、中兴 |
| 3.3.10 | 壁挂机柜 | 台 | 1 | 600*600*18U | 国产 |
| 3.3.11 | 3KVA UPS | 台 | 1 | 2小时蓄电要求 | 科华、山特、台达 |
| 3.3.12 | 配电箱 | 台 | 1 | 配电集中箱，为UPS输入输出空开、理工楼监控安防空开。 | 国产 |
| 3.3.13 | 电源防雷器 | 套 | 1 | 监控AC220V单相防雷器，配电箱内安装。 | 国产 |
| 3.3.14 | 防水弱电箱 | 台 | 15 | 为室外监控安装弱电箱。 | 国产 |
| 3.3.15 | DC12V集中电源 | 台 | 4 | DC12V/20A | 国产 |
| 3.3.16 | AC24V电源 | 个 | 6 | AC24V/2A | 国产 |
| 3.3.17 | 其它辅材 | 项 | 1 | 不少于120芯单模尾纤及熔接、其他转接插接件、其他配电箱配件、接地线等 | 国产 |

- 其它说明

以上设备的参数为基本参数。评标时以各投标方提供的设备清单及设备配置为评价指标；各投标方所提供的设备，应作到配套齐全、功能完善，以方便使用。每个投标单位对每项设备只能报1种品牌1个价格。保修期至少叁年，保修期内供货商免费提供上门服务，每月要对摄像头以及镜头清洗保养一次。保修期自用户验收小组验收合格交付使用之日算起。中标单位需在招标方规定时间内到货安装调试完毕（合同签订后20个日历日内，具体以合同约定为准）、投标时必须详细注明售后服务条款。以上三项将作为评标时重要依据。

# 投标人须知

## 说明

- 定义

  - “货物”系指卖方按招标文件规定须向买方提供的一切设备、备品备件、手册及其它有关技术资料。

  - “服务”系指招标文件规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、培训及其它类似的义务。

- 投标资格

根据“中华人民共和国政府采购法”，供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

  - 具有独立承担民事责任的能力；

  - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

  - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

  - 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

  - 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

  - 法律、行政法规规定的其它条件。

  - 招标文件规定的其他资格要求。

- 投标要求

  - 投标人应根据本招标文件中提出的技术要求，在投标文件中提供技术应答书或技术建议书。

  - 投标人必须为招标产品的制造商、经销商或代理商，投标人为经销商、代理商的，在投标时可不提供授权文件，但在中标后如甲方需要则应提供这批货物的原厂家授权文件。

  - 进口货物供应商必须提供生产厂家的授权经销代理正本，所有的产品必须是全新的原装进口产品，供应商必须负责为用户安装调试。

  - 投标人应具备独立的法人资格，相应的经营范围，报名时，须提供企业法人营业执照（副本）并留加盖公章的有效复印件存档。

  - 投标文件必须包含投标书、开标一览表、投标价格一览表、资格证明文件、售后服务承诺及本招标文件要求的其他主要内容，以上材料须加盖投标人公章。

  - 投标文件中附投标货物的详细产品配置及彩图（尽可能提供相关视频资料及样品，作为评标参考，中标设备的样品作为到货验收时的依据）。供应商所提供的货物必须是全新的原装正品，每个包装箱内的清单，中文使用说明书、质量证书、保修卡等所有资料应齐全。

  - 投标人应具备完善的售后服务体系，具有3名以上的售后服务人员。

  - 招标人有权根据实际情况增减招标数量。

## 招标文件说明

- 招标文件主要包括以下内容：

  - 投标邀请

  - 招标项目说明及要求

  - 投标人须知

  - 投标文件格式

- 招标文件的澄清、修改或时间变更

  - 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改的内容将依法以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分。

  - 招标人可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并依法将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

## 投标文件的编写

- 要求

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性及准确性，投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件作出完全的响应。

- 投标语言及计量单位

  - 投标人和招标人就投标交换的文件和来往信件，应以中文形式书写。

  - 招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

  - 投标报价以人民币为货币单位（招标文件另有要求的除外）。

- 投标文件的组成

  - 投标文件应包括下列部分：

    - 投标书、开标一览表以及投标价格一览表等；

    - 投标资格证明文件；

    - 投标货物符合招标文件规定的证明文件、技术响应文件和投标人认为需要加以说明的其他内容。

  - 投标人应将文件装订成册，并填写投标文件目录或资料清单。

- 投标文件格式

  - 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写投标书、开标一览表及投标价格一览表，注明提供货物的名称、数量和价格等。

  - 填写投标价格表时应注意下列要求：

    - 技术规格中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用。

    - 技术规格中特别要求的安装、调试、培训及其它服务的费用。

    - 配套设备或设施的数量和费用。

- 投标人资格证明文件

  - 投标人必须在投标文件中提供的以下证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件：

    - 投标人的工商营业执照有效复印件壹份。

    - 法定代表人对投标代表的授权书原件壹份。

- 投标报价要求

投标报价为投标人参与投标，以及货物制造、运输、采购保管、产品检验检测、安装调试、施工配合费、税收以及售后服务等发生的一切费用的总和，投标人不得以任何名义在投标报价之外向招标人索取其它任何费用。

- 投标货物符合招标文件规定的技术响应文件：

  - 投标人须提交证明其提供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

  - 上述文件可以是文字资料，图纸和数据，并须提供：

    - 货物主要技术性能和配套设备建设的详细描述。

    - 如果规格技术参数有偏离，请填附表4（规格、技术参数偏离表）。

- 投标有效期

投标文件从开标之日起，投标有效期为30天。

- 投标文件的签署及规定

  - 投标文件分正本壹份和副本肆份，分别封装。在每一份投标文件及封袋上要明确注明“正本”或“副本”字样，若正本和副本有差异，以正本为准。

  - 投标文件封口处须加盖投标人印章或由投标代表签名，并标明采购编号、投标项目。

  - 投标文件正本和副本须打印并经正式授权的投标代表签字。

  - 除投标人对错处做必要的修改外，投标文件中不允许有加行涂抹。

  - 以电报、电话、传真或电子邮件等方式的投标概不接受。

## 投标文件的递交

- 所有投标文件都必须在投标截止时间之前，将投标文件密封后送达投标地点。招标人拒绝接受投标截止时间后送达的投标文件。

- 投标人可在投标截止时间前，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

- 投标人对投标文件的修改或撤销应密封递交，并在封面注明“补充、修改投标文件”或“撤销投标”字样。

## 开标和评标

- 开标

  - 招标人在招标公告规定的时间或另外确定的时间和地点进行公开开标，投标人和用户可派代表参加。

  - 开标时，先查验投标文件密封情况，确定无误后拆封唱标。主要公开投标文件正本“开标一览表”内容以及招标人认为必要的其它内容。

  - 开标时，开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不相符的，以开标一览表（报价表）为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

  - 开标时，设开标记录员一名，如实记录开标过程发生的事件及唱标主要内容。

  - 开标时，设开标监督员一名，监督开标程序是否正确，唱标人是否如实公布投标文件主要内容。

  - 澄清

唱标结束后，经开标会主持人同意，投标人代表可就错唱或漏唱的内容要求澄清。澄清要求以开标会现场为准，招标人不接受开标会后的任何澄清要求。

- 评标

  - 招标人将根据招标采购项目特点组建评标委员会，评标委员会对投标文件进行审查、质疑、比较和评价。

    - 资格性检查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的证明文件、资格文件、等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

    - 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出完全响应。

    - 澄清有关问题。评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。澄清、说明或者补正应以书面形式进行，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

    - 比较和评价。评标委员会按招标文件中规定的方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

    - 投标文件属下列情况之一的，评标委员会将在资格性、符合性检查时作为无效投标处理：

      - 投标文件无投标人法人授权代表签字和加盖公章的；

      - 未按招标文件的要求作有效签署的；

      - 不具备招标文件中规定资格要求的；

      - 不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的。

  - 评标办法

    - 本次招标采用综合评议法评标。首先，由评标委员会根据招标文件要求，审核各投标文件是否合格、有效，凡不符合要求和未能实质性响应招标文件要求的投标文件均不进入评议程序。

    - 通过以上审核的投标文件，依照以下标准进行评议：

      - 投标价格、方案的系统性、可靠性、合理性、安全性。

      - 投标产品品牌、质量和技术性能。主要评审因素有：方案中所提出投标产品的技术规格和指标，投标产品的市场评价，投标产品和备品备件的标准化、系列化以及产品授权。

      - 投标企业实力。主要评审因素有：企业注册资金、企业规模、品牌代理实力、经营能力、企业管理水平、供货及安装调试时间。

      - 售后服务。主要评审因素有：投标文件是否满足招标文件的售后服务响应要求、售后服务保证体系、专业的售后服务队伍、本地化技术服务。

      - 市场信誉。主要评审因素有：投标企业的供货能力、安装调试能力、服务响应能力及市场信誉。

      - 具体评分办法：

A：报价部分评分           满分50分

B：技术部分评分           满分45分

C: 商务部分评分           满分5分

综合评分=A+B+C

A、报价部分评分方法（满分50分）

评标委员会将根据下述办法对投标报价进行算术性错误修正：

若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准；如果投标函的投标总价与投标文件的其它部分内容有出入，以投标函的投标总价为准；

进入商务及报价部分评分的有效报价投标人的投标报价分（PF），按如下公式计算：

Ai—基准价

PF＝ 50－                   ×100×Q

基准价

注：

（1）Ai为进入商务及报价部分评分的第i个有效报价投标人的报价；

（2）基准价为进入商务及报价部分评分的各有效报价投标人的报价的平均值；

（3）Q为折价分值，即每偏离基准价所扣的分值：

当有效报价投标人的报价小于基准价时，Q＝0.5；当有效报价投标人的报价大于基准价时，Q＝1。

（4）计算PF时，取至小数点后两位（按四舍五入）。

B、技术部分评分  （满分45分）

分数分布及评分方法：

B1评委综合考虑各投标人所提供技术响应方案的先进性、合理性、安全性、易维护性以及对招标文件要求的系统各项功能、性能响应的完整性，系统的各项质量、技术指标以及系统构架等方面情况，经综合分析比较按下列比例评分（满分12分）。

| 项目内容 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敬贤区教师公寓的监控系统建设 | 3 | 基本满足要求得1分，良好得2分，优秀得3分。无响应方案不得分。 |  |
| 生化、理工楼的监控系统建设 | 3 | 基本满足要求得1分，良好得2分，优秀得3分。无响应方案不得分。 |  |
| 监控系统实施方案 | 3 | 基本满足要求得1分，良好得2分，优秀得3分。无响应方案不得分。 |  |
| 优化方案 | 3 | 优化建议效益一般得1分，效益良好得2分，效益显著得3分。无建议不得分。 |  |

B2系统及设备技术指标 （33分）

评委根据投标人所提供的设备技术指标的响应情况，及要求的设备厂商证明资料情况，在0-33分间进行打分。其中要求公安部检测报告予以佐证的监控设备参数偏离每负偏离一项扣1分，扣完为止。

C、商务部分评分方法 （满分5分）：

| 项目内容 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人工程实力 | 2 | 根据投标人获得过省级以上（含省级）优质工程证书的荣誉情况在0-2分之间进行打分，每提供一个优质工程证书证明材料得1分。投标人须提供证书复印件，原件备查。 |  |
| 所投产品厂商实力 | 1 | 投标人所投的监控设备厂商入选2016年中国电子信息百强企业，排名前20强的得1分，其他不得分（投标时提供权威网站百强名单截图及网址链接作为佐证材料） |  |
| 施工管理水平 | 2 | 投标人提供本公司施工管理岗位人员资格证书，技术负责人、五大员（施工员、材料员、质量员、安全员、造价员）配置齐全的得1分；投标人提供施工技术人员资格证书（包括管槽安装工、综合布线安装工、安防安装工）配置齐全的得1分，各岗位持证人员须提供近三个月缴纳社会保障资金复印件，原件备查。若未提供有效证明材料复印件或证明材料复印件模糊不清楚造成无法核实的，均不给予得分。（满分3分） |  |

  - 评标说明

    - 对所有投标人的投标文件评审，都采用相同的程序和标准。

    - 评标严格按招标文件的要求和条件进行。

    - 有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及会影响评标工作的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

    - 投标人不得干扰招标人组织评标活动，否则将废除其投标。

    - 招标人依照评标委员会推荐的中标候选人从中择优确定中标人。定标的程序和办法依照《中华人民共和国招投标法》、《福建省招投标条例》。当有效标不足三个时，招标人可作流标处理，重新招标和议标。

    - 为保障项目顺利完成，决定在最终确定中标人的同时，从预选中标人中一并明确若干候备中标人。一旦中标者预期违约并导致合同解除，招标人有权直接从候备中标人当中确定新的中标人，而不必另行重新招投标。

- 本次招标废标界定

出现下列情形之一的，本次招标将按废标处理：

  - 投标截止时间之后送达的投标文件；

  - 未按招标文件要求密封；

  - 投标人资格不满足招标人在招标文件中的要求；

  - 投标文件的组成内容不符合招标文件要求或未按规定格式打印（格式可扩展）、字迹模糊不清、难以辨认，实质性内容更改后未加盖法定代表人或委托代理人印章；

  - 投标文件附有招标人不能接受的条件或承诺内容未能按招标文件的要求；

  - 投标人以他人名义投标、串通投标或以其它弄虚作假方式投标；

  - 未按招标文件要求提交投标保证金的或投标保证金不是从投标人的基本账户转账、电汇的（投标人提供的投标保证金转账、电汇凭证复印件上的账户必须是投标人的基本账户）；投标文件中应提供人民银行批准的基本账户开户许可证复印件；

  - 投标人所报商品价格明显超出市场正常值的或者投标报价高于招标人公布的最高控制价的（招标人有权在开标时公布最高控制价）；

  - 评标委员会对投标人的投标报价进行质询时,投标人存在以下情形之一的：

    - 投标人拒绝说明；

    - 不能合理说明；

    - 未提供相应证明材料；

    - 所提供的证明材料不能说明其理由；

    - 评标委员会认为应当否决投标的其他情形；

    - 招标文件明确规定为无效标的其它条款。

## 定标

- 招标人不能保证最低报价的投标可以中标。

- 定标后的5个工作日内，招标人以书面形式向中标供应商发出《中标通知书》，中标方按中标通知中规定的时间与用户签订合同以及技术和服务协议。以电话通知的形式向落标供应商发出落标通知。

- 中标服务费

中标人须向招标人交纳合同总金额的1%作为中标服务费，中标服务费在收到中标通知书的5天内汇入以下账号：

收款单位名称：厦门大学嘉庚学院

开户行：中行福建省龙海市支行

账号：409158370458

注意：转款时，请在进帐单据中注明中标服务费、中标项目名称。

- 投标保证金退还

落标单位的投标保证金在评标结果公布后的30个工作日内退还；中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，在货物验收合格之日起30个工作日内退还。如果中标单位不与招标方签约，或签约后无法履约，该投标保证金不予退还，招标方保留向中标单位依法追索相关损失的权利。

- 投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。不论投标结果如何，采购人和用户均无义务和责任承担这些费用。

- 合同签订

中标人在接到中标通知后，持中标通知书与厦门大学嘉庚学院签订合同。招标文件、投标文件及其澄清文件均作为签订合同及相关技术和服务协议的基础。

- 验收条件

  - 招标文件、投标文件、厂家货物技术标准说明及有关国家的质量标准规定，均作为验收标准。

  - 用户应当组织对供应商履约情况进行验收。验收小组成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

  - 验收时中标人代表必须在场。验收合格后，招标人根据合同规定为中标人办理付款手续。

- 付款条件

在合同签署后15个工作日内招标人向中标人支付合同总价的30%作为本合同项下的预付款额；设备全部到现场并安装完毕后15个工作日内付合同总价的40%；设备调试、验收合格后15个工作日付结算金额25%的货款；余款5%待保修期满系统正常运行且无无任何违约行为付清。

- 售后服务要求

  - 投标人应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在投标文件中明确标注详细具体的售后服务承诺条款及保证。

  - 保修期至少叁年，保修期内供货商免费提供上门服务。保修期自用户验收小组验收合格交付使用之日算起。

  - 投标人必须提供设备操作使用常规知识、技术特点、安装、使用、维修、软件使用和一般的故障判断等知识的培训，使招标人能正确使用及维护设备，所需的费用包含在投标报价中。

  - 设备若发生故障，在接到通知后4小时内给予答复，国产仪器中标供应商须在24小时内到达现场，进口仪器中标供应商须在48小时内到达现场。供应商到达现场后48小时内无法修复的，在保修期内供应商应予以免费更换同配置设备或提供同档次代用设备；在维护期内应予提供代用设备或提供使设备可正常运转的措施。保修期限满后，供应商所更换的设备，应以当时的成本价格计算。

# 投标文件格式

## 格式一、报名函

致：厦门大学嘉庚学院

我公司报名参加  （采购编号）（项目名称）  的投标，承诺严格遵守贵方相关的招投标规定，并按照招标文件的要求，准时交纳投标保证金、准时报送投标文件。现根据招标公告的要求，提供报名材料：企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、人民银行批准的基本账户开户许可证，望批准。

项目联系人：            （签字、公司盖章）

法定代表人：                    （签字）

项目联系人联系方式：

日      期：       年      月     日

## 格式二、投标书

致  厦门大学嘉庚学院：

根据贵方为         （采购编号）招标项目及服务的投标邀请，投标代表    （全名、职务），经正式授权并代表投标人        （投标人名称）按招标书规定提交投标文件正本壹份和副本肆份。

1、投标书、开标一览表、系统配置清单及投标价格一览表

2、规格、技术参数偏离表

3、资格证明文件

4、按投标人须知要求提供的及投标文件应包括全部文件

据此函，投标人同意遵守如下条款：

1、投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。

2、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、投标人同意提供按照招标人可能要求的与投标有关的一切数据或资料，完全理解招标人不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

4、与投标有关的一切正式往来通讯，请寄：

地址：   邮编：

电话：   传真：

投标代表姓名，职务

投标人全称（加盖公章）

日期   年  月 日

## 格式三、开标一览表

投标人全称（加盖公章）

采购编号及项目名称：

| 项目名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 合价 | 交货期 | 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

总报价：

投标代表签字职务

日期

## 格式四、系统配置清单及投标价格一览表

投标人全称（加盖公章）

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 合价 | 保修期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标代表签字：

日期：

## 格式五、规格、技术参数偏离表

投标人全称（加盖公章）

| 序号 | 项目名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标代表签字：

日期：

## 格式六、法定代表人授权书（原件）

兹有  （单位名称）的法定代表人（姓名）授权  （被授权人姓名）为厦门大学嘉庚学院 （采购项目）的投标代理人，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书仅对该项目有效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：　　　　　　　　　　　职务：

投标单位详细地址：

邮政编码：

E-mail:

联系电话／传真号码：

投标人全称（加盖公章）：

年　　  月　　　日

## 格式七、售后服务承诺

致：厦门大学嘉庚学院

根据贵方为　　　　　　　　　　采购项目的投标邀请，我司对该项目做出如下售   后服务承诺：

（内容根据招标文件要求，由投标单位自拟，须清楚注明保修期内外的售后服务承诺）

投标人全称（加盖公章）：

## 格式八、中标后出具的授权书（参考格式）

厦门大学嘉庚学院：

我方 （制造商名称）是按

（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在

（制造商地址）。兹指派按 （国家）的法律正式成立的，主要营业地点设在

（投标人地址）的  （投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效有活动：

（1）代表我方在中华人民共和国办理贵方   （招标编号）中标的关于（招标项目名称）要求提供的由我方制造的   （货物名称）的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予 （中标人）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（中标人）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于 年月日签署本文件， （贸易公司名称）于 年月日接受此件，以此为证。

中标人名称：

出具授权书的制造商名称（加盖公章）：

正式授权签字代表  姓名、职务和部门：

年　　月　　日