## 封1_工程量清单表
厦大漳州校区主楼空调改造项目
工程
工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 中介机构：
|  | （单位盖章） |  | （单位盖章或资质专用章）
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2016年10月30日 | 复核时间：

## 表02_工程项目造价汇总表_工程量清单
工程项目造价汇总表
工程名称：厦大漳州校区主楼空调改造项目
序号 | 单 项 工 程 名 称 | 金额（元） | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费 （元）
1 | 新建单项工程
合 计

## 表03_单项工程造价汇总表_工程量清单
单项工程造价汇总表
工程名称：新建单项工程
序号 | 单 位 工 程 名 称 | 金额（元） | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费 （元）
1 | 安装单位工程
合 计

## 表04_单位工程造价汇总表_工程量清单
单位工程造价汇总表
工程名称：新建单项工程_安装单位工程
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 空调冷凝排水管
1.2 | 空调水管
1.3 | 空调设备
1.4 | 原有设备、管道拆除及现场保护部分
2 | 措施项目费
2.1 | 安全文明施工费
2.2 | 其他措施费合计
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合计

## 分部分项工程量清单与计价表08(厦门)_工程量清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：新建单项工程_安装单位工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | 空调冷凝排水管
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.室内管道安装 U-PVC空调冷凝水管 DN50 | m | 9.5
(1) |  | 室内管道安装 U-PVC空调冷凝水管 DN50 |  | m | 9.5
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.室内管道安装 U-PVC空调冷凝水管 DN40 | m | 170.2
(1) |  | 室内管道安装 U-PVC空调冷凝水管 DN40 |  | m | 170.2
3 | 031001006003 | 塑料管 | 1.室内管道安装 U-PVC空调冷凝水管 DN32 | m | 503.9
(1) |  | 室内管道安装 U-PVC空调冷凝水管 DN32 |  | m | 503.9
4 | 031001006004 | 塑料管 | 1.室内管道安装 U-PVC空调冷凝水管 DN25 | m | 266.67
(1) |  | 室内管道安装 U-PVC空调冷凝水管 DN25 |  | m | 266.67
5 | 031001006005 | 塑料管 | 1.室内管道安装 U-PVC空调冷凝水管 DN20 | m | 576.96
(1) |  | 室内管道安装 U-PVC空调冷凝水管 DN20 |  | m | 576.96
6 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.橡塑保温管(板)安装 管道ф57mm以下 厚度(15mm) | m3 | 0.24
(1) |  | 橡塑保温管(板)安装 管道ф57mm以下 厚度(15mm) |  | m3 | 0.24
小 计
二 | 空调水管
1 | 031001001001 | 镀锌钢管（进水管） | 1.室内管道安装 镀锌钢管(螺纹连接) DN70 2.室内管道安装 管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内) | m | 22.1
(1) |  | 室内管道安装 镀锌钢管(螺纹连接) DN70 |  | m | 22.1
(2) |  | 室内管道安装 管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内) |  | m | 22.1
2 | 031001001002 | 镀锌钢管（进水管） | 1.室内管道安装 镀锌钢管(螺纹连接) DN50 2.室内管道安装 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | m | 4.14
(1) |  | 室内管道安装 镀锌钢管(螺纹连接) DN50 |  | m | 4.14
(2) |  | 室内管道安装 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) |  | m | 4.14
3 | 031001001003 | 镀锌钢管（进水管） | 1.室内管道安装 镀锌钢管(螺纹连接) DN40 2.室内管道安装 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | m | 1.93
(1) |  | 室内管道安装 镀锌钢管(螺纹连接) DN40 |  | m | 1.93
(2) |  | 室内管道安装 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) |  | m | 1.93
4 | 031001001004 | 镀锌钢管（进水管） | 1.室内管道安装 镀锌钢管(螺纹连接) DN32 | m | 6.83
2.室内管道安装 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内)
(1) |  | 室内管道安装 镀锌钢管(螺纹连接) DN32 |  | m | 6.83
(2) |  | 室内管道安装 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) |  | m | 6.83
5 | 031002001001 | 管道支架（进水管） | 1.室内管道安装 管道支架制作安装 一般管道支架 制作安装 2.手工除锈 一般钢结构 轻锈 3.一般钢结构 红丹防锈漆 共2遍 4.一般钢结构 银粉漆 共2遍 | kg | 11.15
(1) |  | 室内管道安装 管道支架制作安装 一般管道支架 制作安装 |  | kg | 11.15
(2) |  | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 |  | kg | 11.15
(3) |  | 一般钢结构 红丹防锈漆 共2遍 |  | kg | 11.15
(4) |  | 一般钢结构 银粉漆 共2遍 |  | kg | 11.15
6 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.闸阀 DN70 | 个 | 3
(1) |  | 闸阀 DN70 |  | 个 | 3
7 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.防污隔断阀 DN70 | 个 | 1
(1) |  | 防污隔断阀 DN70 |  | 个 | 1
8 | 031003013001 | 水表 | 1.螺纹水表安装 DN70 | 个 | 1
(1) |  | 螺纹水表安装 DN70 |  | 个 | 1
9 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.截止阀 DN32 | 个 | 3
(1) |  | 截止阀 DN32 |  | 个 | 3
10 | 031001001005 | 镀锌钢管(空调分水/集水管) | 1.室内管道安装 镀锌钢管(螺纹连接) DN70 2.室内管道安装 管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内) | m | 659.32
(1) |  | 室内管道安装 镀锌钢管(螺纹连接) DN70 |  | m | 659.32
(2) |  | 室内管道安装 管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内) |  | m | 659.32
11 | 031001001006 | 镀锌钢管(空调分水/集水管) | 1.室内管道安装 镀锌钢管(螺纹连接) DN50 2.室内管道安装 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | m | 340.04
(1) |  | 室内管道安装 镀锌钢管(螺纹连接) DN50 |  | m | 340.04
(2) |  | 室内管道安装 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) |  | m | 340.04
12 | 031001001007 | 镀锌钢管(空调分水/集水管) | 1.室内管道安装 镀锌钢管(螺纹连接) DN40 2.室内管道安装 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | m | 422.48
(1) |  | 室内管道安装 镀锌钢管 |  | m | 422.48
(螺纹连接) DN40
(2) |  | 室内管道安装 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) |  | m | 422.48
13 | 031001001008 | 镀锌钢管(空调分水/集水管) | 1.室内管道安装 镀锌钢管(螺纹连接) DN32 2.室内管道安装 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | m | 458.47
(1) |  | 室内管道安装 镀锌钢管(螺纹连接) DN32 |  | m | 458.47
(2) |  | 室内管道安装 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) |  | m | 458.47
14 | 031001001009 | 镀锌钢管(空调分水/集水管) | 1.室内管道安装 镀锌钢管(螺纹连接) DN25 2.室内管道安装 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | m | 452.74
(1) |  | 室内管道安装 镀锌钢管(螺纹连接) DN25 |  | m | 452.74
(2) |  | 室内管道安装 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) |  | m | 452.74
15 | 031001001010 | 镀锌钢管(空调分水/集水管) | 1.室内管道安装 镀锌钢管(螺纹连接) DN20 2.室内管道安装 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | m | 1281.04
(1) |  | 室内管道安装 镀锌钢管(螺纹连接) DN20 |  | m | 1281.04
(2) |  | 室内管道安装 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) |  | m | 1281.04
16 | 031001001011 | 镀锌钢管(空调分水/集水管) | 1.室内管道安装 镀锌钢管(螺纹连接) DN15 2.室内管道安装 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | m | 2.84
(1) |  | 室内管道安装 镀锌钢管(螺纹连接) DN15 |  | m | 2.84
(2) |  | 室内管道安装 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) |  | m | 2.84
17 | 031001002001 | 钢管(空调分水/集水管) | 1.无缝镀锌钢管 焊接连接 DN80 2.室内管道安装 管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内) | m | 538.57
(1) |  | 无缝镀锌钢管 焊接连接 DN80 |  | m | 538.57
(2) |  | 室内管道安装 管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内) |  | m | 538.57
18 | 031001002002 | 钢管(空调分水/集水管) | 1.无缝镀锌钢管 焊接连接 DN100 2.室内管道安装 管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内) | m | 431.73
(1) |  | 无缝镀锌钢管 焊接连接 DN100 |  | m | 431.73
(2) |  | 室内管道安装 管道消 |  | m | 431.73
毒、冲洗 公称直径(100mm以内)
19 | 031001002003 | 钢管(空调分水/集水管) | 1.无缝镀锌钢管 焊接连接 DN150 2.室内管道安装 管道消毒、冲洗 公称直径(200mm以内) | m | 333.19
(1) |  | 无缝镀锌钢管 焊接连接 DN150 |  | m | 333.19
(2) |  | 室内管道安装 管道消毒、冲洗 公称直径(200mm以内) |  | m | 333.19
20 | 031001002004 | 钢管(空调分水/集水管) | 1.无缝镀锌钢管 焊接连接 DN200 2.室内管道安装 管道消毒、冲洗 公称直径(200mm以内) | m | 666
(1) |  | 无缝镀锌钢管 焊接连接 DN200 |  | m | 666
(2) |  | 室内管道安装 管道消毒、冲洗 公称直径(200mm以内) |  | m | 666
21 | 031001002005 | 钢管(空调分水/集水管) | 1.无缝镀锌钢管 焊接连接 DN250 2.室内管道安装 管道消毒、冲洗 公称直径(300mm以内) | m | 58.33
(1) |  | 无缝镀锌钢管 焊接连接 DN250 |  | m | 58.33
(2) |  | 室内管道安装 管道消毒、冲洗 公称直径(300mm以内) |  | m | 58.33
22 | 031001002008 | 钢管(空调分水/集水管) | 1.无缝镀锌钢管 焊接连接 DN300 2.室内管道安装 管道消毒、冲洗 公称直径(300mm以内) | m | 15.05
(1) |  | 无缝镀锌钢管 焊接连接 DN300 |  | m | 15.05
(2) |  | 室内管道安装 管道消毒、冲洗 公称直径(300mm以内) |  | m | 15.05
23 | 031001002006 | 钢管(空调分水/集水管) | 1.无缝镀锌钢管 焊接连接 DN350 2.室内管道安装 管道消毒、冲洗 公称直径(400mm以内) | m | 38.72
(1) |  | 无缝镀锌钢管 焊接连接 DN350 |  | m | 38.72
(2) |  | 室内管道安装 管道消毒、冲洗 公称直径(400mm以内) |  | m | 38.72
24 | 031001002007 | 钢管(空调分水/集水管) | 1.无缝镀锌钢管 焊接连接 DN400 2.室内管道安装 管道消毒、冲洗 公称直径(400mm以内) | m | 278.3
(1) |  | 无缝镀锌钢管 焊接连接 DN400 |  | m | 278.3
(2) |  | 室内管道安装 管道消毒、冲洗 公称直径(400mm以内) |  | m | 278.3
25 | 031208002004 | 管道绝热 | 1.橡塑保温管(板)安装 管道ф57mm以下 厚度(30mm) | m3 | 1.39
(1) |  | 橡塑保温管(板)安装 管道ф57mm以下 厚度(30mm) |  | m3 | 1.39
26 | 031208002005 | 管道绝热 | 1.橡塑保温管(板)安装 管道ф133mm以下 厚度(40mm) | m3 | 3.21
(1) |  | 橡塑保温管(板)安装 管道ф133mm以下 厚度(40mm) |  | m3 | 3.21
27 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.橡塑保温管(板)安装 管道ф325mm以下 厚度(40mm) | m3 | 17.19
(1) |  | 橡塑保温管(板)安装 管道ф325mm以下 厚度(40mm) |  | m3 | 17.19
28 | 031208002003 | 管道绝热 | 1.橡塑保温管(板)安装 管道ф529mm以下 厚度(40mm) | m3 | 20.12
(1) |  | 橡塑保温管(板)安装 管道ф529mm以下 厚度(40mm) |  | m3 | 20.12
29 | 031002001002 | 管道支架（空调水管） | 1.室内管道安装 管道支架制作安装 一般管道支架 制作安装 2.手工除锈 一般钢结构 轻锈 3.一般钢结构 红丹防锈漆 共2遍 4.一般钢结构 银粉漆 共2遍 | kg | 4248.56
(1) |  | 室内管道安装 管道支架制作安装 一般管道支架 制作安装 |  | kg | 4248.56
(2) |  | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 |  | kg | 4248.56
(3) |  | 一般钢结构 红丹防锈漆 共2遍 |  | kg | 4248.56
(4) |  | 一般钢结构 银粉漆 共2遍 |  | kg | 4248.56
30 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.铜球阀 DN20 | 个 | 538
(1) |  | 铜球阀 DN20 |  | 个 | 538
31 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.铜球阀 DN32 | 个 | 61
(1) |  | 铜球阀 DN32 |  | 个 | 61
32 | 031003001015 | 螺纹阀门 | 1.闸阀 DN15 | 个 | 2
(1) |  | 闸阀 DN15 |  | 个 | 2
33 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.闸阀 DN25 | 个 | 2
(1) |  | 闸阀 DN25 |  | 个 | 2
34 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1.闸阀 DN40 | 个 | 12
(1) |  | 闸阀 DN40 |  | 个 | 12
35 | 031003001008 | 螺纹阀门 | 1.闸阀 DN50 | 个 | 6
(1) |  | 闸阀 DN50 |  | 个 | 6
36 | 031003001009 | 螺纹阀门 | 1.闸阀 DN70 | 个 | 37
(1) |  | 闸阀 DN70 |  | 个 | 37
37 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.闸阀 DN80 | 个 | 66
(1) |  | 闸阀 DN80 |  | 个 | 66
38 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.闸阀 DN100 | 个 | 28
(1) |  | 闸阀 DN100 |  | 个 | 28
39 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.闸阀 DN150 | 个 | 5
(1) |  | 闸阀 DN150 |  | 个 | 5
40 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1.闸阀 DN200 | 个 | 16
(1) |  | 闸阀 DN200 |  | 个 | 16
41 | 031003003020 | 焊接法兰阀门 | 1.闸阀 DN250 | 个 | 10
(1) |  | 闸阀 DN250 |  | 个 | 10
42 | 031003003019 | 焊接法兰阀门 | 1.蝶阀 DN100 | 个 | 2
(1) |  | 蝶阀 DN100 |  | 个 | 2
43 | 031003003018 | 焊接法兰阀门 | 1.蝶阀 DN150 | 个 | 6
(1) |  | 蝶阀 DN150 |  | 个 | 6
44 | 031003003017 | 焊接法兰阀门 | 1.蝶阀 DN200 | 个 | 6
(1) |  | 蝶阀 DN200 |  | 个 | 6
45 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1.蝶阀 DN250 | 个 | 22
(1) |  | 蝶阀 DN250 |  | 个 | 22
46 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 1.蝶阀 DN300 | 个 | 4
(1) |  | 蝶阀 DN300 |  | 个 | 4
47 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 | 1.蝶阀 DN350 | 个 | 7
(1) |  | 蝶阀 DN350 |  | 个 | 7
48 | 031003003016 | 焊接法兰阀门 | 1.蝶阀 DN400 | 个 | 2
(1) |  | 蝶阀 DN400 |  | 个 | 2
49 | 031003003015 | 焊接法兰阀门 | 1.电动蝶阀 DN150 | 个 | 1
(1) |  | 电动蝶阀 DN150 |  | 个 | 1
50 | 031003003008 | 焊接法兰阀门 | 1.电动蝶阀 DN350 | 个 | 3
(1) |  | 电动蝶阀 DN350 |  | 个 | 3
51 | 031003003009 | 焊接法兰阀门 | 1.电动蝶阀 DN250 | 个 | 6
(1) |  | 电动蝶阀 DN250 |  | 个 | 6
52 | 031003003010 | 焊接法兰阀门 | 1.动态流量平衡阀 DN100 | 个 | 3
(1) |  | 动态流量平衡阀 DN100 |  | 个 | 3
53 | 031003003011 | 焊接法兰阀门 | 1.动态流量平衡阀 DN80 | 个 | 3
(1) |  | 动态流量平衡阀 DN80 |  | 个 | 3
54 | 031003001010 | 螺纹阀门 | 1.动态流量平衡阀 DN50 | 个 | 1
(1) |  | 动态流量平衡阀 DN50 |  | 个 | 1
55 | 031003003012 | 焊接法兰阀门 | 1.动态平衡电动调节阀 DN100 | 个 | 6
(1) |  | 动态平衡电动调节阀 DN100 |  | 个 | 6
56 | 031003003013 | 焊接法兰阀门 | 1.动态平衡电动调节阀 DN80 | 个 | 14
(1) |  | 动态平衡电动调节阀 DN80 |  | 个 | 14
57 | 031003001011 | 螺纹阀门 | 1.动态平衡电动调节阀 DN70 | 个 | 11
(1) |  | 动态平衡电动调节阀 DN70 |  | 个 | 11
58 | 031003001012 | 螺纹阀门 | 1.动态平衡电动二通阀 DN20（温度控制器） | 个 | 285
(1) |  | 动态平衡电动二通阀 |  | 个 | 285
DN20（温度控制器）
59 | 031003003021 | 焊接法兰阀门 | 1.动态水力平衡阀 DN200 | 个 | 3
(1) |  | 动态水力平衡阀 DN200 |  | 个 | 3
60 | 031003003022 | 焊接法兰阀门 | 1.自力式水泵扬程自动控制阀(带止回阀功能) DN200 | 个 | 4
(1) |  | 自力式水泵扬程自动控制阀(带止回阀功能) DN200 |  | 个 | 4
61 | 031003003025 | 焊接法兰阀门 | 1.静态水力平衡阀 DN200 | 个 | 3
(1) |  | 静态水力平衡阀 DN200 |  | 个 | 3
62 | 031003003024 | 焊接法兰阀门 | 1.静态水力平衡阀 DN150 | 个 | 2
(1) |  | 静态水力平衡阀 DN150 |  | 个 | 2
63 | 031003003023 | 焊接法兰阀门 | 1.静态水力平衡阀 DN100 | 个 | 1
(1) |  | 静态水力平衡阀 DN100 |  | 个 | 1
64 | 031003001013 | 螺纹阀门 | 1.自动排气阀(螺纹连接) DN25 | 个 | 64
(1) |  | 自动排气阀(螺纹连接) DN25 |  | 个 | 64
65 | 031003003027 | 焊接法兰阀门 | 1.金属波纹软管 DN200 | 个 | 14
(1) |  | 金属波纹软管 DN200 |  | 个 | 14
66 | 031003003026 | 焊接法兰阀门 | 1.金属波纹软管 DN250 | 个 | 14
(1) |  | 金属波纹软管 DN250 |  | 个 | 14
67 | 031003003014 | 焊接法兰阀门 | 1.金属波纹软管 DN350 | 个 | 3
(1) |  | 金属波纹软管 DN350 |  | 个 | 3
68 | 031003001014 | 螺纹阀门 | 1.金属波纹软管 DN20 | 个 | 570
(1) |  | 金属波纹软管 DN20 |  | 个 | 570
69 | 031003010006 | 软接头(软管) | 1.可曲挠橡胶接头 DN350 | 个 | 2
(1) |  | 可曲挠橡胶接头 DN350 |  | 个 | 2
70 | 031003010005 | 软接头(软管) | 1.可曲挠橡胶接头 DN400 | 个 | 2
(1) |  | 可曲挠橡胶接头 DN400 |  | 个 | 2
71 | 031003010001 | 软接头(软管) | 1.可曲挠橡胶接头 DN100 | 个 | 12
(1) |  | 可曲挠橡胶接头 DN100 |  | 个 | 12
72 | 031003010002 | 软接头(软管) | 1.可曲挠橡胶接头 DN80 | 个 | 28
(1) |  | 可曲挠橡胶接头 DN80 |  | 个 | 28
73 | 031003010003 | 软接头(软管) | 1.可曲挠橡胶接头 DN70 | 个 | 22
(1) |  | 可曲挠橡胶接头 DN70 |  | 个 | 22
74 | 031003010004 | 软接头(软管) | 1.可曲挠橡胶接头 DN32 | 个 | 56
(1) |  | 可曲挠橡胶接头 DN32 |  | 个 | 56
75 | 031003003028 | 焊接法兰阀门 | 1.消声缓闭止回阀 DN250 | 个 | 4
(1) |  | 消声缓闭止回阀 DN250 |  | 个 | 4
76 | 031003001016 | 螺纹阀门 | 1.泄水排污阀 DN50 | 个 | 2
(1) |  | 泄水排污阀 DN50 |  | 个 | 2
77 | 031003001017 | 螺纹阀门 | 1.泄水阀 DN40 | 个 | 28
(1) |  | 泄水阀 DN40 |  | 个 | 28
78 | 031003003029 | 焊接法兰阀门 | 1.偏心异径 DN200 | 个 | 4
(1) |  | 偏心异径 DN200 |  | 个 | 4
79 | 031003003030 | 焊接法兰阀门 | 1.偏心异径 DN250 | 个 | 4
(1) |  | 偏心异径 DN250 |  | 个 | 4
80 | 031003003031 | 焊接法兰阀门 | 1.大小头 DN200 | 个 | 10
(1) |  | 大小头 DN200 |  | 个 | 10
81 | 031003003032 | 焊接法兰阀门 | 1.大小头 DN250 | 个 | 10
(1) |  | 大小头 DN250 |  | 个 | 10
82 | 031003003033 | 焊接法兰阀门 | 1.Y型过滤器 DN200 | 个 | 4
(1) |  | Y型过滤器 DN200 |  | 个 | 4
83 | 031003003034 | 焊接法兰阀门 | 1.Y型过滤器 DN250 | 个 | 4
(1) |  | Y型过滤器 DN250 |  | 个 | 4
84 | 031003001018 | 螺纹阀门 | 1.压差控制器 DN15 | 个 | 1
(1) |  | 压差控制器 DN15 |  | 个 | 1
85 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.压力仪表 压力表、真空表 就地 | 台 | 51
(1) |  | 压力仪表 压力表、真空表 就地 |  | 台(块) | 51
86 | 030601001001 | 温度仪表 | 1.表盘式温度计 | 支 | 12
(1) |  | 表盘式温度计 |  | 个 | 12
87 | 031002003001 | 套管 | 1.室内管道安装 钢套管制作安装 穿楼板钢套管制作安装 公称直径(400mm以内) 2.金刚取孔（穿板） DN400 | 个 | 2
(1) |  | 室内管道安装 钢套管制作安装 穿楼板钢套管制作安装 公称直径(400mm以内) |  | 个 | 2
(2) |  | 金刚取孔（穿板） DN400 |  | 个 | 2
88 | 031002003002 | 套管 | 1.室内管道安装 钢套管制作安装 穿墙钢套管制作安装 公称直径(400mm以内) 2.金刚取孔（穿墙） DN400 | 个 | 14
(1) |  | 室内管道安装 钢套管制作安装 穿墙钢套管制作安装 公称直径(400mm以内) |  | 个 | 14
(2) |  | 金刚取孔（穿墙） DN400 |  | 个 | 14
89 | 031003001021 | 螺纹阀门 | 1.过滤器 DN50 | 个 | 3
(1) |  | 过滤器 DN50 |  | 个 | 3
90 | 031003001022 | 螺纹阀门 | 1.过滤器 DN70 | 个 | 10
(1) |  | 过滤器 DN70 |  | 个 | 10
91 | 031003003039 | 焊接法兰阀门 | 1.过滤器 DN80 | 个 | 13
(1) |  | 过滤器 DN80 |  | 个 | 13
92 | 031003003040 | 焊接法兰阀门 | 1.过滤器 DN100 | 个 | 7
(1) |  | 过滤器 DN100 |  | 个 | 7
93 | 031003001023 | 螺纹阀门 | 1.关断检修阀门 DN50 | 个 | 3
(1) |  | 关断检修阀门 DN50 |  | 个 | 3
94 | 031003001024 | 螺纹阀门 | 1.关断检修阀门 DN70 | 个 | 10
(1) |  | 关断检修阀门 DN70 |  | 个 | 10
95 | 031003003041 | 焊接法兰阀门 | 1.关断检修阀门 DN80 | 个 | 13
(1) |  | 关断检修阀门 DN80 |  | 个 | 13
96 | 031003003042 | 焊接法兰阀门 | 1.关断检修阀门 DN100 | 个 | 7
(1) |  | 关断检修阀门 DN100 |  | 个 | 7
小 计
三 | 空调设备
1 | 031008011001 | 空气过滤器 | 1.4a：柜式空气处理机组 L=10000m3/h Q=65Kw N=1.8X2Kw 机外余压=400Pa(用于系统K-17、K-18噪声≤68dB) | 个 | 2
(1) |  | 4a：柜式空气处理机组 L=10000m3/h Q=65Kw N=1.8X2Kw 机外余压=400Pa(用于系统K-17、K-18噪声≤68dB) |  | 台 | 2
2 | 031008011002 | 空气过滤器 | 1.4b：柜式空气处理机组 L=12000m3/h Q=75Kw N=4Kw 机外余压=500Pa(用于系统K-13、K-14、K-21、K-22、K-26、K-28,噪声≤69dB) | 个 | 6
(1) |  | 4b：柜式空气处理机组 L=12000m3/h Q=75Kw N=4Kw 机外余压=500Pa(用于系统K-13、K-14、K-21、K-22、K-26、K-28,噪声≤69dB) |  | 台 | 6
3 | 031008011003 | 空气过滤器 | 1.4C:柜式空气处理机组 L=18000m3/h Q=120Kw N=2.2X2Kw 机外余压=500Pa(用于系统K-1~3,噪声≤71dB) | 个 | 3
(1) |  | 4C:柜式空气处理机组 L=18000m3/h Q=120Kw N=2.2X2Kw 机外余压=500Pa(用于系统K-1~3,噪声≤71dB) |  | 台 | 3
4 | 031008011004 | 空气过滤器 | 1.4d:柜式空气处理机组 L=16000m3/h Q=106Kw N=3X2Kw 机外余压=350Pa(用于系统K-10,噪声≤71dB) | 个 | 2
(1) |  | 4d:柜式空气处理机组 L=16000m3/h Q=106Kw N=3X2Kw 机外余压=350Pa(用于系统K-10,噪声≤71dB) |  | 台 | 2
5 | 031008011005 | 空气过滤器 | 1.4e:柜式空气处理机组 L=22000m3/h Q=131Kw N=1.8X3Kw 机外余压=500Pa(用于系统K-5~9\11~12\15~16\19~20\23~25\27,噪声≤71dB) | 个 | 15
(1) |  | 4e:柜式空气处理机组 L=22000m3/h Q=131Kw N=1.8X3Kw 机外余压=500Pa(用于系统K-5~9\11~12\15~16\19~20\23~25\27,噪声≤71dB) |  | 台 | 15
6 | 031008011006 | 空气过滤器 | 1.4f:柜式空气处理机组 L=27000m3/h Q=180Kw N=2.2X3Kw 机外余压=650Pa(用于系统K-4,噪声≤73dB) | 个 | 1
(1) |  | 4f:柜式空气处理机组 L=27000m3/h Q=180Kw N=2.2X3Kw 机外余压=650Pa(用于系统K-4,噪声≤73dB) |  | 台 | 1
7 | 031008011007 | 空气过滤器 | 1.4g:柜式空气处理机组 L=30000m3/h Q=200Kw N=7.5Kw 机外余压=450Pa(用于系统K-29~32,噪声≤73dB) | 个 | 4
(1) |  | 4g:柜式空气处理机组 L=30000m3/h Q=200Kw N=7.5Kw 机外余压=450Pa(用于系统K-29~32,噪声≤73dB) |  | 台 | 4
8 | 030701004001 | 风机盘管 | 1.5a:卧式暗装型风机盘管 50Pa余压，L=1060m3/h,Q=6.7Kw | 台 | 55
(1) |  | 5a:卧式暗装型风机盘管 50Pa余压，L=1060m3/h,Q=6.7Kw |  | 台 | 55
9 | 030701004002 | 风机盘管 | 1.5b:卧式暗装型风机盘管 30Pa余压，L=680m3/h,Q=4.2Kw | 台 | 91
(1) |  | 5b:卧式暗装型风机盘管 30Pa余压，L=680m3/h,Q=4.2Kw |  | 台 | 91
10 | 030701004003 | 风机盘管 | 1.5C:卧式暗装型风机盘管 30Pa余压，L=405m3/h,Q=2.6Kw | 台 | 24
(1) |  | 5C:卧式暗装型风机盘管 30Pa余压，L=405m3/h,Q=2.6Kw |  | 台 | 24
11 | 030701004004 | 风机盘管 | 1.5d:卧式暗装型风机盘管 30Pa余压，L=790m3/h,Q=5.1Kw | 台 | 112
(1) |  | 5d:卧式暗装型风机盘管 30Pa余压，L=790m3/h,Q=5.1Kw |  | 台 | 112
12 | 030108002001 | 离心式引风机 | 1.6a:吊顶新风机 L=700m3/h,Q=9Kw N=0.18Kw 机外余压=150Pa 2.软管接口 | 台 | 7
(1) |  | 6a:吊顶新风机 L=700m3/h,Q=9Kw N=0.18Kw 机外余压=150Pa |  | 台 | 7
(2) |  | 软管接口 |  | m2 | 5.6
13 | 030108002002 | 离心式引风机 | 1.6b:吊顶新风机 L=1500m3/h,Q=19Kw N=0.37Kw 机外余压=200Pa | 台 | 19
2.软管接口
(1) |  | 6b:吊顶新风机 L=1500m3/h,Q=19Kw N=0.37Kw 机外余压=200Pa |  | 台 | 19
(2) |  | 软管接口 |  | m2 | 15.2
14 | 030108002003 | 离心式引风机 | 1.6c:吊顶新风机 L=2300m3/h,Q=26Kw N=0.75Kw 机外余压=250Pa 2.软管接口 | 台 | 2
(1) |  | 6c:吊顶新风机 L=2300m3/h,Q=26Kw N=0.75Kw 机外余压=250Pa |  | 台 | 2
(2) |  | 软管接口 |  | m2 | 1.6
15 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.8b:方形散流器 FK-10 300X300 | 个 | 20
(1) |  | 8b:方形散流器 FK-10 300X300 |  | 个 | 20
16 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.镀锌薄钢板风管(δ=1.2mm以内咬口) 矩形风管 周长(2000mm以下) 2.手工除锈 一般钢结构 轻锈 3.一般钢结构 红丹防锈漆 共2遍 4.一般钢结构 调和漆 共2遍 | m2 | 37.92
(1) |  | 镀锌薄钢板风管(δ=1.2mm以内咬口) 矩形风管 周长(2000mm以下) |  | m2 | 37.92
(2) |  | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 |  | kg | 128.91
(3) |  | 一般钢结构 红丹防锈漆 共2遍 |  | kg | 128.91
(4) |  | 一般钢结构 调和漆 共2遍 |  | kg | 128.91
17 | 030307005001 | 设备支架制作安装 | 1.空调部件及设备支架制作安装 设备及部件支架 100kg以下 2.手工除锈 一般钢结构 轻锈 3.一般钢结构 红丹防锈漆 共2遍 4.一般钢结构 调和漆 共2遍 | t | 8.475
(1) |  | 空调部件及设备支架制作安装 设备及部件支架 100kg以下 |  | kg | 8475
(2) |  | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 |  | kg | 8475
(3) |  | 一般钢结构 红丹防锈漆 共2遍 |  | kg | 8475
(4) |  | 一般钢结构 调和漆 共2遍 |  | kg | 8475
18 | 031006015001 | 水箱 | 1.方形成品膨胀水箱 V=2.0m3 | 台 | 1
(1) |  | 方形成品膨胀水箱 V=2.0m3 |  | 个 | 1
19 | 030113017001 | 冷却塔 | 1.全钢横流开式冷却塔(变频电机)L=350m3/h | 台 | 3
N=11Kw 运转重量7525Kg 塔体扬程4.7米/三台共用集水盘,厂家配变频 成套控制系统
(1) |  | 全钢横流开式冷却塔(变频电机)L=350m3/h N=11Kw 运转重量7525Kg 塔体扬程4.7米/三台共用集水盘,厂家配变频 成套控制系统 |  | 台 | 3
20 | 031006008001 | 水处理器 | 1.ETR-1：水冷机组冷却循环水处理进出水管管径 DN350 处理水量640~865m3/h(物化法全程综合水处理器/ 1. 安装形式为落地直角式；2. 水处理器应满足如下功能：超净过滤、杀菌除藻、防垢除垢、防锈缓蚀、自动排污、自动加药。)/规格参数详设备表 | 台 | 1
(1) |  | ETR-1：水冷机组冷却循环水处理进出水管管径 DN350 处理水量640~865m3/h(物化法全程综合水处理器/ 1. 安装形式为落地直角式；2. 水处理器应满足如下功能：超净过滤、杀菌除藻、防垢除垢、防锈缓蚀、自动排污、自动加药。)/规格参数详设备表 |  | 个 | 1
21 | 031006008002 | 水处理器 | 1.ETR-2：水冷机组冷却循环水处理进出水管管径 DN400 处理水量865~1130m3/h(物化法全程综合水处理器/ 1. 安装形式为落地直角式；2. 水处理器应满足如下功能：超净过滤、杀菌除藻、防垢除垢、防锈缓蚀、自动排污、自动加药。)/规格参数详设备表 | 台 | 1
(1) |  | ETR-2：水冷机组冷却循环水处理进出水管管径 DN400 处理水量865~1130m3/h(物化法全程综合水处理器/ 1. 安装形式为落地直角式；2. 水处理器应满足如下功能：超净过滤、杀菌除藻、防垢除垢、防锈缓蚀、自动排污、自动加药。)/规格参数详设备表 |  | 个 | 1
22 | 030109001001 | 离心式泵 | 1.空调循环泵(冷冻) H=30m H2o n=1450rpm N=45Kw L=320m3/h 效率值=80%/三用一备 | 台 | 4
(1) |  | 空调循环泵(冷冻) H=30m H2o n=1450rpm N=45Kw L=320m3/h 效率值=80%/三用一备 |  | 台 | 4
23 | 030109001002 | 离心式泵 | 1.空调循环泵(冷冻) H=36m H2o n=1450rpm N=45Kw L=260m3/h 效率值=79%/三用一备 | 台 | 4
(1) |  | 空调循环泵(冷冻) H=36m H2o n=1450rpm N=45Kw L=260m3/h 效率值=79%/三用一备 |  | 台 | 4
24 | 031008012001 | 集水器 | 1.空调分水器(DN600 使用压力1.5Mpa，水试验压力2.0Mpa) | 台 | 1
(1) |  | 空调分水器(DN600 使用压力1.5Mpa，水试验压力2.0Mpa) |  | 台 | 1
25 | 031008012002 | 分水器 | 1.空调集水器(DN600 使用压力1.5Mpa，水试验压力2.0Mpa) | 台 | 1
(1) |  | 空调集水器(DN600 使用压力1.5Mpa，水试验压力2.0Mpa) |  | 台 | 1
26 | 030406006001 | 低压交流异步电动机 | 1.小型交流异步电机检查接线 功率(100kW以下) 2.小型交流异步电机检查接线 功率(13kW以下) | 台 | 11
(1) |  | 小型交流异步电机检查接线 功率(100kW以下) |  | 台 | 8
(2) |  | 小型交流异步电机检查接线 功率(13kW以下) |  | 台 | 3
27 | 030406006002 | 低压交流异步电动机 | 1.低压交流异步电动机调试 低压笼型电动机(控制保护类型) 电磁控制 | 台 | 336
(1) |  | 低压交流异步电动机调试 低压笼型电动机(控制保护类型) 电磁控制 |  | 台 | 336
28 | 010501006001 | 设备基础 | 1.[碎石 C20]现场搅拌混凝土 设备基础 20m3以内 2.胶合板模板 设备基础 | m3 | 7.22
(1) |  | [碎石 C20]现场搅拌混凝土 设备基础 20m3以内 |  | m3 | 7.22
(2) |  | 胶合板模板 设备基础 |  | m2 | 63.28
29 | 031000613001 | 柜式空气处理机组落地支架 | 1.柜式空气处理机组落地支架 | 套 | 33
(1) |  | 柜式空气处理机组落地支架 |  | 套 | 33
小 计
四 | 原有设备、管道拆除及现场保护部分
1 | 011612001001 | 管道拆除 | 1.暗装管道拆除 公称直径(50mm以内) | m | 1917.49
(1) |  | 暗装管道拆除 公称直径(50mm以内) |  | m | 1917.49
2 | 011612001002 | 管道拆除 | 1.暗装管道拆除 公称直径(25mm以内) | m | 2316.58
(1) |  | 暗装管道拆除 公称直径(25mm以内) |  | m | 2316.58
3 | 011612001003 | 管道拆除 | 1.暗装管道拆除 公称直径(400mm以内) | m | 278.3
(1) |  | 暗装管道拆除 公称直径(400mm以内) |  | m | 278.3
4 | 011612001004 | 管道拆除 | 1.暗装管道拆除 公称直径(350mm以内) | m | 53.77
(1) |  | 暗装管道拆除 公称直径(350mm以内) |  | m | 53.77
5 | 011612001005 | 管道拆除 | 1.暗装管道拆除 公称直径(250mm以内) | m | 724.33
(1) |  | 暗装管道拆除 公称直径(250mm以内) |  | m | 724.33
6 | 011612001006 | 管道拆除 | 1.暗装管道拆除 公称直径(150mm以内) | m | 333.19
(1) |  | 暗装管道拆除 公称直径(150mm以内) |  | m | 333.19
7 | 011612001007 | 管道拆除 | 1.暗装管道拆除 公称直径(100mm以内) | m | 1651.72
(1) |  | 暗装管道拆除 公称直径(100mm以内) |  | m | 1651.72
8 | 011611005001 | 其他金属构件拆除 | 1.管道支架拆除 | t | 4.26
(1) |  | 管道支架拆除 |  | kg | 4260
9 | 030702001002 | 碳钢通风管道（拆除） | 1.风管拆除 圆形风管直径\方(矩)形风管周长(800\2400mm以内) | m2 | 37.92
(1) |  | 风管拆除 圆形风管直径\方(矩)形风管周长(800\2400mm以内) |  | ㎡ | 37.92
10 | 031008011008 | 空气过滤器（拆除） | 1.通风机拆除 空调器拆除 拆除空调器 吊式柜式 | 个 | 33
(1) |  | 通风机拆除 空调器拆除 拆除空调器 吊式柜式 |  | 台 | 33
11 | 030701004005 | 风机盘管（拆除） | 1.通风机拆除 空调器拆除 拆除风机盘管 | 台 | 282
(1) |  | 通风机拆除 空调器拆除 拆除风机盘管 |  | 台 | 282
12 | 030108002004 | 离心式引风机（拆除） | 1.通风机拆除 离心式通风机 风机型号 3#~5# | 台 | 28
(1) |  | 通风机拆除 离心式通风机 风机型号 3#~5# |  | 台 | 28
13 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗（拆除） | 1.各型风口拆除 方(矩)风口 周长(2000mm以内) | 个 | 20
(1) |  | 各型风口拆除 方(矩)风口 周长(2000mm以内) |  | 个 | 20
14 | 011611005002 | 其他金属构件拆除 | 1.拆除空调、风机支架 | 台 | 373
(1) |  | 拆除空调、风机支架 |  | 台 | 373
15 | 031003001020 | 螺纹阀门（拆除） | 1.阀门拆除 螺纹阀门 公称直径(25mm以内) | 个 | 1578
(1) |  | 阀门拆除 螺纹阀门 公称直径(25mm以内) |  | 个 | 1578
16 | 031003001019 | 螺纹阀门（拆除） | 1.阀门拆除 螺纹阀门 公称直径(50mm以内) | 个 | 5
(1) |  | 阀门拆除 螺纹阀门 公称直径(50mm以内) |  | 个 | 5
17 | 031003003035 | 焊接法兰阀门（拆除） | 1.阀门拆除 法兰阀门 公称直径(75mm以内) | 个 | 135
(1) |  | 阀门拆除 法兰阀门 公称直径(75mm以内) |  | 个 | 135
18 | 031003003036 | 焊接法兰阀门（拆除） | 1.阀门拆除 法兰阀门 | 个 | 54
公称直径(150mm以内)
(1) |  | 阀门拆除 法兰阀门 公称直径(150mm以内) |  | 个 | 54
19 | 031003003037 | 焊接法兰阀门（拆除） | 1.阀门拆除 法兰阀门 公称直径(250mm以内) | 个 | 141
(1) |  | 阀门拆除 法兰阀门 公称直径(250mm以内) |  | 个 | 141
20 | 031003003038 | 焊接法兰阀门（拆除） | 1.阀门拆除 法兰阀门 公称直径(400mm以内) | 个 | 30
(1) |  | 阀门拆除 法兰阀门 公称直径(400mm以内) |  | 个 | 30
21 | 031006015002 | 水箱（拆除） | 1.水箱拆除 | 台 | 1
(1) |  | 水箱拆除 |  | 个 | 1
22 | 030113017002 | 冷却塔（拆除） | 1.全钢横流开式冷却塔 拆除 | 台 | 3
(1) |  | 全钢横流开式冷却塔 拆除 |  | 台 | 3
23 | 031006008003 | 水处理器（拆除） | 1.水冷机组冷却循环水处理器 拆除 | 台 | 2
(1) |  | 水冷机组冷却循环水处理器 拆除 |  | 台 | 2
24 | 030109001003 | 水泵（拆除） | 1.水泵拆除 单级离心水泵 公称直径(200mm以内) | 台 | 8
(1) |  | 水泵拆除 单级离心水泵 公称直径(200mm以内) |  | 台 | 8
25 | 031008012003 | 集水器（拆除） | 1.集水、分水器 拆除 | 台 | 2
(1) |  | 集水、分水器 拆除 |  | 台 | 2
26 | 0310001 | 现场设备的保护 | 1.现场原有东西 采用塑料薄膜（加厚型）覆盖保护 | 项 | 1
(1) |  | 现场原有东西 采用塑料薄膜（加厚型）覆盖保护 |  | m2 | 8856.96
小 计
合 计

## 表06_措施项目清单与计价表（一）_工程量清单
措施项目清单与计价表（一）
工程名称：新建单项工程_安装单位工程
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费
2 | 其他总价措施费
合 计

## 表07_措施项目清单与计价表（二）_工程量清单
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：新建单项工程_安装单位工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价
一 | 措施分部L01
小 计
二 | N. 措施项目
1 | 031302003001 | 非夜间施工增加 1.地下室施工增加费 2.地下室施工增加费 3.地下室施工增加费 4.地下室施工增加费 5.地下室施工增加费 | 项 | 1
(1) | 30113001 | 地下室施工增加费 | 工日 | 317.728
(2) | 30214001 | 地下室施工增加费 | 工日 | 1367.552
(3) | 30807001 | 地下室施工增加费 | 工日 | 3765.189
(4) | 30910001 | 地下室施工增加费 | 工日 | 763.434
(5) | 31110001 | 地下室施工增加费 | 工日 | 186.73
2 | 031301017001 | 脚手架搭拆 1.电气工程脚手架搭拆费 2.给排水、燃气工程脚手架搭拆费 3.通风工程脚手架搭拆费 4.自动化仪表安装工程脚手架搭拆费 5.脚手架搭拆费 刷油 6.脚手架搭拆费 绝热 | 项 | 1
(1) | 30214002 | 电气工程脚手架搭拆费 | 工日 | 1367.552
(2) | 30807002 | 给排水、燃气工程脚手架搭拆费 | 工日 | 3765.189
(3) | 30910002 | 通风工程脚手架搭拆费 | 工日 | 763.434
(4) | 31010001 | 自动化仪表安装工程脚手架搭拆费 | 工日 | 30.96
(5) | 31110002 | 脚手架搭拆费 刷油 | 工日 | 186.73
(6) | 31110004 | 脚手架搭拆费 绝热 | 工日 | 186.73
3 | 031302007001 | 高层施工增加 1.电气高层建筑增加费 18层以下(60m) 2.给排水、燃气工程高层建筑增加费 18层以下(60m) 3.通风空调工程高层建筑增加费 18层以下(60m) 4.高层建筑增加费 18层以下(60m) | 项 | 1
(1) | 30214011 | 电气高层建筑增加费 18层以下(60m) | 工日 | 1367.552
(2) | 30807013 | 给排水、燃气工程高层建筑增加费 18层以下(60m) | 工日 | 3765.189
(3) | 30910010 | 通风空调工程高层建筑增加费 18层以下(60m) | 工日 | 763.434
(4) | 31110028 | 高层建筑增加费 18层以下(60m) | 工日 | 186.73
4 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 1.系统调整费 通风空调工程 | 项 | 1
(1) | 30910006 | 系统调整费 通风空调工程 | 工日 | 763.434
5 | 031302004001 | 二次搬运 1.垃圾清理及外运（含拆除的主材及设备） | 项 | 1
(1) | BC | 垃圾清理及外运（含拆除的主材及设备） | 项 | 1
6 | 031302004002 | 二次搬运 1.主材、设备二次搬运 | 项 | 1
(1) | BC | 主材、设备二次搬运 | 项 | 1
小 计
合 计

## 表08_2_总承包服务费计价表_工程量清单
总承包服务费计价表
工程名称：新建单项工程_安装单位工程
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 费率（%） | 金额（元）
1 | 发包人单位发包专业工程 | 0
2 | 甲供材料 | 0
合 计

## 表09_规费、人工费价差、税金项目清单与计价表_工程量清单
规费、人工费价差、税金项目清单与计价表
工程名称：新建单项工程_安装单位工程
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%)/单价差 | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 工程排污费
1.2 | 劳保费用
其中：农民工工伤保险费
1.3 | 危险作业意外伤害保险费
2 | 人工费价差
3 | 税金
合 计

## 表10_设备清单与计价表_工程量清单
设备清单与计价表
工程名称：新建单项工程_安装单位工程
序号 | 设备编码 | 设备名称 | 规格、型号等 特殊要求 | 单位 | 设备数量 | 金额（元）
[6 empty] | 单价 | 合价
1 | 30903020B1 | 4a：柜式空气处理机组 L=10000m3/h Q=65Kw N=1.8X2Kw 机外余压=400Pa(用于系统K-17、K-18噪声≤68dB) |  | 台 | 2
2 | 30903020B1_2 | 4b：柜式空气处理机组 L=12000m3/h Q=75Kw N=4Kw 机外余压=500Pa(用于系统K-13、K-14、K-21、K-22、K-26、K-28,噪声≤69dB) |  | 台 | 6
3 | 30903020B1_3 | 4C:柜式空气处理机组 L=18000m3/h Q=120Kw N=2.2X2Kw 机外余压=500Pa(用于系统K-1~3,噪声≤71dB) |  | 台 | 3
4 | 30903020B1_4 | 4d:柜式空气处理机组 L=16000m3/h Q=106Kw N=3X2Kw 机外余压=350Pa(用于系统K-10,噪声≤71dB) |  | 台 | 2
5 | 30903020B1_5 | 4e:柜式空气处理机组 L=22000m3/h Q=131Kw N=1.8X3Kw 机外余压=500Pa(用于系统K-5~9\11~12\15~16\19~20\23~25\27,噪声≤71dB) |  | 台 | 15
6 | 30903020B1_6 | 4f:柜式空气处理机组 L=27000m3/h Q=180Kw N=2.2X3Kw 机外余压=650Pa(用于系统K-4,噪声≤73dB) |  | 台 | 1
7 | 30903021B1 | 4g:柜式空气处理机组 L=30000m3/h Q=200Kw N=7.5Kw 机外余压=450Pa(用于系统K-29~32,噪声≤73dB) |  | 台 | 4
8 | 30903055B1 | 5a:卧式暗装型风机盘管 50Pa余压，L=1060m3/h,Q=6.7Kw |  | 台 | 55
9 | 30903055B1_1 | 5b:卧式暗装型风机盘管 30Pa余压，L=680m3/h,Q=4.2Kw |  | 台 | 91
10 | 30903055B1_2 | 5C:卧式暗装型风机盘管 30Pa余压，L=405m3/h,Q=2.6Kw |  | 台 | 24
11 | 30903055B1_3 | 5d:卧式暗装型风机盘管 30Pa余压，L=790m3/h,Q=5.1Kw |  | 台 | 112
12 | 30106001B1 | 6a:吊顶新风机 L=700m3/h,Q=9Kw N=0.18Kw 机外余压=150Pa |  | 台 | 7
13 | 30106001B1_1 | 6b:吊顶新风机 L=1500m3/h,Q=19Kw N=0.37Kw 机外余压=200Pa |  | 台 | 19
14 | 30106001B1_2 | 6c:吊顶新风机 L=2300m3/h,Q=26Kw N=0.75Kw 机外余压 |  | 台 | 2
=250Pa
15 | 30805051B2 | 方形成品膨胀水箱 V=2.0m3 |  | 台 | 1
16 | 30112083B1 | 全钢横流开式冷却塔(变频电机)L=350m3/h N=11Kw 运转重量7525Kg 塔体扬程4.7米/三台共用集水盘,厂家配变频 成套控制系统 |  | 台 | 3
17 | 30802090B1_2 | ETR-1：水冷机组冷却循环水处理进出水管管径 DN350 处理水量640~865m3/h(物化法全程综合水处理器/ 1. 安装形式为落地直角式；2. 水处理器应满足如下功能：超净过滤、杀菌除藻、防垢除垢、防锈缓蚀、自动排污、自动加药。)/规格参数详设备表 |  | 个 | 1
18 | 30802091B2 | ETR-2：水冷机组冷却循环水处理进出水管管径 DN400 处理水量865~1130m3/h(物化法全程综合水处理器/ 1. 安装形式为落地直角式；2. 水处理器应满足如下功能：超净过滤、杀菌除藻、防垢除垢、防锈缓蚀、自动排污、自动加药。)/规格参数详设备表 |  | 个 | 1
19 | 30107002B1 | 空调循环泵(冷冻) H=30m H2o n=1450rpm N=45Kw L=320m3/h 效率值=80%/三用一备 |  | 台 | 4
20 | 30107002B1_1 | 空调循环泵(冷冻) H=36m H2o n=1450rpm N=45Kw L=260m3/h 效率值=79%/三用一备 |  | 台 | 4
21 | 30805057B1 | 空调分水器(DN600 使用压力1.5Mpa，水试验压力2.0Mpa) |  | 台 | 1
22 | 30805057B1_1 | 空调集水器(DN600 使用压力1.5Mpa，水试验压力2.0Mpa) |  | 台 | 1