厦门大学嘉庚学院LED路灯改造工程方案

- 工程概况及要求

  - 工程概况

校区高杆路灯为传统光源，为贯彻节能减排政策，将校区的路灯改造为LED路灯，校区共有高杆路灯420盏，高杆灯头506个，其中250W高杆灯头450个，400W高杆灯头56个。（以上数量均为暂估）

250W传统光源改造为120W的LED光源（白光）。

400W传统光源改造为180W的LED光源（白光）。

  - 工程说明及要求：
 （1）灯具应符合GB7000系列国家标准和3C认证。LED路灯质量符合DB44/T609-2009《LED路灯》要求，芯片、LED发光率、安全性能、工作温度需达标。

（2）LED芯片采用多晶集成芯片，芯片功率为≥60W，即120W为双灯珠，180W为三灯珠。LED芯片要求采用知名、成熟的功率型产品，推荐品牌为科锐CREE 、流明LUMILEDS 、欧司朗OSRAM 、NiCHia日亚。

（3）规格参数：交流输入电压AC220V/50HZ,；LED色温5700K-6500K正白，产品寿命>50000小时，使用环境温度-30℃～+45℃。

（4）灯壳采用6063散热铝合金压铸成型，可以有效的散热和防水、防尘。灯具表面进行耐紫外线抗腐蚀处理，防腐蚀性能II级，透光罩为钢化玻璃，整体灯具防护达IP65等级。

（5）新灯头与原灯杆对接应牢固、美观。保修期内如发生灯头脱落（非不可抗力造成的）情况本次施工单位负全部责任。

（6）验收标准，要求照度等各项指标均能满足《城市道路照明设计标准》CJJ-2006、DB44/T609-2009《LED路灯》要求。

（7）所有电源线均应使用南平太阳牌。

（8）保修期内每年4次固定维修，时间大致为1月中、4月初（校庆）、8月底（迎新）、10月底（院庆）。此外，如校区同时故障灯头达15个或某一路段连续故障灯头达4个，需立即安排维修。