- 厦门大学嘉庚学院主3#地下室水泵房二次供水水泵更新项目询价函

采购项目：主3#地下室水泵房二次供水水泵更新

询价单位：厦门大学嘉庚学院

联系方式：王老师、顾老师0596-6288791，肖老师0596-6288613

邮箱：wangwt@xujc.com、xiaojm@xujc.com

传真：0596-6288224

- 采购项目及基本参数

| 名称 | 参数 | 数量 | 参考品牌 | 详细要求 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主3#地下室水泵房二次供水水泵 | 流量： ≥12.6 m³/h，扬程：≥84 m，功率：11 KW | 2台 | 水泵参考品牌：丹麦格兰富，美国富兰克林，日本荏原。 元器件参考品牌：施耐德、西门子、ABB PLC参考品牌：西门子 电缆品牌：南平太阳 | - 水泵技术要求： （1）水泵为立式离心泵，不锈钢叶轮，不锈钢泵轴，机械密封，电机要求防护等级为IP55，绝缘等级F级。 - 水泵电动机要求为标准三相交流异步电动机，电源类型为：380V/50HZ。电机轴承使用静音轴承。 2.更换控制系统： （1）更换水泵控制系统1 套。 （2）水泵采用软启动器启动方式。 - 控制箱电源采用双电源。 （4）更换控制柜至水泵电源电缆。 3.更换水泵进出水部分管件及阀门： （1）更换水泵进出水管件及相关阀门配件，共2套。 （2）管件及相关阀门要求： a)设备所用管件应采用无缝管件，并应符合GB/T12459的规定，管件尺寸应与管道相匹配，管件的公称压力或最大允许工作压力不应小于其最高工作压力。 b)各种连接法兰的型式、材质、公称压力、尺寸、标记应符合GB/T9119、GB/T9123.1的规定，还应与配用的管道、连接件相配合。 c)阀门为不锈钢闸阀应采用低阻力、密封可靠、操作便捷的阀门。阀门必须具备完全关闭切断水流的能力。止回阀应选择低阻力静音止回阀。 d)管件、法兰、阀门材质必须采用SUS304不锈钢或以上等级，且管件、法兰须采用电解抛光处理工艺，不锈钢管道壁厚国标3.0mm。 |  |

- 报价注意事项：

      - 以上报价为包含旧泵拆除、新泵安装调试、税收、运输、保修服务等一切费用。

      - 供货商提供的设备必须为全新货物。

      - 本次报价方式为现场报价。即由有相应经营资质的公司，将盖章签字的报价资料（数量：一式两份，每页均需加盖公章）密封于档案袋或信封中，封口处加盖公章。再派出报价代表将密封的报价资料，于2021年6月18日15:00 前，现场递交至：福建漳州招商局经济技术开发区厦门大学漳州校区主楼3号楼909会议室，进行现场报价，迟到的报价将被拒绝。

      - 现场勘察时间：2021年6月8日工作时间（9:00-18:00）在主3#地下室查看现场，因未到现场查看而导致报价不准确等问题所造成的损失，由报价单位承担。

      - 报价资料必须为电脑打印，除落款处签字须为手写以外，其他内容手写作废。

      - 我校根据各单位所报设备的产品质量、规格、型号、技术参数、售后服务和价格等综合指标进行综合评议，选择我校认为合适的产品，不保证最低价中标。

      - 供货地点为厦门大学漳州校区指定地点。

      - 保修期从验收合格之日起计算。

      - 付款方式：甲方验收合格后二十个工作日内支付全部货款的95%，余款5%作为售后服务保证金，待保修期满，乙方无违约行为且设备无在修状况，甲方十个工作日内一次性付清，否则予以扣留。

      - 受疫情影响，报价单位需于6月7日以及6月17日当日（14:00前）联系王老师0596-6288791进行入校报备，未报备者无法入校。

      - 本次报价有效期为3个月。

厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部

2021年5月31日